鉴定点一：消防控制室设备识别(考纲鉴定点1)

【1/4】请识别消防控制室设备（口述题）

口述：

报告考官，消防控制室设备（泰和安）有：

1、火灾报警控制器

2、消防联动控制器（分为总线制控制盘、多线制控制盘）

3、图形显示装置（也称CRT)

4、消防联动电源盘

5、消防电话总机

6、消防应急广播系统

主要识别有火灾报警控制器，消防联动控制器，图形显示装置。

(注意：有要求时要边口述边指出对应的设备）

鉴定点二：火灾自动报警系统控制器的电源工作状态检查

【1/4】请检查火灾自动报警系统控制器的电源工作状态（口述题）

口述： 考纲：

报告考官，分为以下几步。

步骤一：识别主备电状态，查看主电指示灯点亮，代表当前火灾报警控制器的在主电工作状态。

步骤二：排除故障，（考官会提前设置主电故障或备电故障）观察显示屏，显示的火灾报警控制器（联动型）。是XX故障，（找到XX电源控制开关打开即可）打开XX开关，显示屏XX故障消失。

步骤三：实施主备电的切换，如何把主电工作切换成备电工作，只需要关闭主电开关，（找到主电开关并关闭，耐心等待），然后找到消音键按下“消音”，观察屏幕显示主电故障，指示灯显示备电工作状态。（操作完成，系统进行恢复），找到主电开关打开，观察显示屏电源故障消失，操作完毕。

鉴定点三：集中火灾报警控制器的火警、联动、监管、隔离和故障报警信号区分

【1/6】请区分集中火灾报警控制器的火警、联动、监管、隔离和故障报警信号（口述题）

口述： 考纲：

- 指认火警信号信息：当火灾报警信号发生时，火警指示灯亮红色，发出119消防车的声音，显示屏显示火警信息；

- 指认联动信号信息：当“启动、反馈”指示灯点亮，发出反馈声音、显示屏显示启动、反馈信息；

- 指认监管信号信息：当“监管”指示灯点亮，发出110警车的声音，显示屏显示监管信息。

4、指认隔离（屏蔽）信号信息：当“屏蔽”指示灯点亮，没有声音、显示屏显示屏蔽信号。

5、指认故障信号信息：当“故障”指示灯点亮，发出120救护车的声音，显示屏显示故障信息。

鉴定点四：电气火灾监控系统工作状态判断及报警信息查看

【1/5】请判断电气火灾监控系统工作状态及查看报警信息（口述题）

口述： 考纲：

报告考官，总共分为两个步骤。

步骤一：通过指示灯、文字等信息判断电气火灾监控设备电源工作状态，主电灯点亮，备电指示灯熄灭，备电故障点亮，显示屏显示备电故障，（也有可能考场没有 场地设施电气火灾监控系统。设置备电故障，看情况而定），查看备电故障信息，可以判断，当前主电工作正常，备电故障。

步骤二：通过指示灯、文字等信息判断电气火灾监控设备报警指示状态。查看指示灯区域，报警指示灯没有点亮，当前不处于报警状态。（报警指示灯点亮，查看报警信息、确定报警部位，1.按功能键2.选择查询历史信息3.选择要查询的选项4.根据屏幕显示读取信息)

鉴定点五：可燃气体探测报警系统工作状态判断及报警信息查看

【1/6】请判断可燃气体探测报警系统工作状态及查看报警信息（口述题）

口述： 考纲：

报告考官，总共分为两个步骤。

步骤一：通过指示灯、文字等信息判断可燃气体探测报警系统工作状态，主电灯点亮，备电指示灯熄灭，备电故障点亮，显示屏显示备电故障，（也有可能考场没有设置备电故障，看情况而定），查看备电故障信息，可以判断，当前主电工作正常，备电故障。

步骤二：通过指示灯、文字等信息判断可燃气体探测设备报警指示状态。查看指示灯区域，报警指示灯没有点亮，当前不处于报警状态。（报警指示灯点亮，查看报警信息、确定报警部位，1.按功能键2.选择查询历史信息3.选择要查询的选项4 根据屏幕显示读取信息)

鉴定点六：历史信息查询

【1/3】请查询历史信息（口述题）

口述： 考纲：

报告考官，一共分两步。

步骤一：找到火灾报警控制器（比如青鸟设备）。点击功能键，找到查询按钮，F1 对应查询，进去之后找到查询历史记录，可以看到所有的历史记录信息都在里面，包括火警、联动、故障、屏蔽、监管信息。（需要查什么就找到对应的按键）

步骤二：找到图形显示装置（比如青鸟设备），首先在界面上找到统计查询，然后点击历史记录，选择XX记录，进去之后可以设置查询时间段，或者找到设备类型，界面可以选择各类信息类型，点击搜索。报告完毕。

鉴定点七：线型火灾探测器的火警和故障报警功能测试

【1/5】请测试线型火灾探测器的火警和故障报警功能（口述题）

口述： 考纲：

- 报告考官，现在测试线型光束感烟火灾探测器。

- 检查安装的线型光束感烟火灾探测器与火灾报警控制器是否连接正确，确认探测器处于正常监视状态(即无须调整光路调节装置)。准备用于模拟遮挡线型光束感烟火灾探测器的专用试验装置（由生产企业提供的相应减光片）。

- （2）采用减光率为0.4dB的减光片遮挡光路并尽可能靠近线型光束感烟火灾探测器的接收器，线型光束感烟火灾探测器不应发出火灾报警信号。

（3）将减光率为10.0dB的减光片(也可为厂家设定的0.5-10.0dB其他减光率)置于线型光束感烟火灾探测器的光路中并尽可能靠近接收器，观察火灾报警控制器的显示状态和线型光束感烟火灾探测器的报警确认灯状态。

（4）用减光率为11.5dB的减光片遮挡探测器的光路，线型光束感烟火灾探测器应发故障信号(同时故障灯点亮)或火灾报警信号（同时报警灯点亮）。2、报告考官，现在测试线型感温火灾探测器。

用不低于54度的热水，置于离终端盒0.3米以外的地方进行加热，使其30秒内报火警。拆除任意一段的感温电缆接线，使其报故障。

鉴定点八：火灾显示盘功能测试

【1/5】请对火灾显示盘进行功能测试（口述题）

口述： 考纲：

报告考官

1、测试火灾显示盘自检及消音功能 火灾显示盘功能测试

（1）火灾显示盘处于正常运行状态下，按下面板上的自检按钮，对火灾显示盘进行自检；

（2）火灾显示盘在火警或故障状态下，发出火警或故障报警声，按下面板上的消音按钮，可消除报警声，消音指示灯点亮。

2、测试火灾显示盘的火灾报警功能

(1）利用火灾探测器加烟器向所辖区域内任意一只感烟火灾探测器加烟火灾显示盘应能接收火灾报警信号，指示火灾报警状态的红色指示灯点亮，并发出火灾报警声，光信号，显示发生部位；

（2）测试完毕后，消除探测器周围烟雾，按下火灾报警控制器复位键火灾显示盘复位，恢复正常监视状态。

3、测试火灾显示盘故障报警功能，测试火灾显示盘复位功能

（1）将具有故障显示功能的火灾显示盘所辖区域内任意一只感烟火灾探测器或感温火灾探测器从底座上拆卸下来，火灾显示盘在火灾报警控制器发出故障信号后3s内发出故障声、光信号，指示故障发生部位，黄色故障指示灯点亮；

（2）测试完毕后，将拆卸的火灾探测器重新安装到底座上，按下火灾报警控制器复位键，火灾显示盘复位，恢复正常监视状态。

鉴定点九：自动喷水灭火系统类型区分

【1/6】请区分自动喷水灭火系统类型（口述题）

报告考官

操作一：识别并指认出湿式报警阀组、水流指示器。

操作二：识别并指认出干式报警阀组充气和气压维持装置。

操作三：识别洒水喷头。

按安装方式：自立型、下垂型、边墙型、吊顶型、通用型。

按热敏元件分类：易熔元件喷头、玻璃球喷头。

按结构形式分：开式喷头、闭式喷头。

按响应时间分：快速响应喷头、标准响应喷头、特殊响应喷头。

按动作温度分：橙色57℃、红色68℃、黄色79℃、绿色93℃、蓝色141℃。按应用场所分：湿式系统（自立型、下垂型、边墙型、吊顶型、通用型）、干式系统（自立型喷头、干式下垂喷头）。

鉴定点十：增（稳）压泵组电气控制柜操作

【1/10】请操作增（稳）压泵组电气控制柜(口述题）

口述： 考纲：

- 判断增（稳）压泵组电气控制柜工作状态

- 报告考官，首先找到手动自动转换按钮，现在指向的位置是XX状态，（有指示灯看指示灯）所以判断当前为XX状态。

2、切换手动自动状态 增（稳）压系统及其电气控制

报告考官，通过手自动转换开关，将旋钮转向自动位置（按键点击按键自动），当前处于自动状态，切换完成。

- 3.报告考官，找到手自动转换开关，恢复自动状态，查看指示灯当前处于X泵位置，转动按钮（点击X泵按钮），切换X泵为主泵的位置。

4、切换双电源转换开关为自动运行状态

报告考官，找到消防泵双电源控制柜，打开双电源控制柜门，找到双电源转换开关.钥匙打到手动，将主电切换成备电，控制柜面板指示灯显示备电电源投入，将电源恢复自动状态，钥匙转换至自动状态，电源自动切换至主电。

5、手动切断主电源，查看备电的转换情况。

报告考官，在双电源控制柜内找到主电电源开关，关掉主电电源开关，控制柜面板指示灯显示备电投入，表示主电自动切备电正常，然后恢复主电开关，查看控制柜面板，指示灯显示主电电源投入。

6、切换增（稳）压泵组电气控制柜至自动状态

报告考官，观察增（稳）压泵组电气控制柜面板指示灯，说出控制柜已处于自动运行状态，（根据现场情况判断，如果是手动状态，就按下自动键）

- 调整电接点压力表，查看稳压泵启动情况

报告考官，找到稳压泵上的电接点压力表，（黑色指针为当前压力值，红色指针为压力上限，绿色指针为压力下限，当黑色指针到了绿色指针位置表示压力不足，稳增（稳）压泵组电气控制柜操压泵自动启动，当黑色指针至红色位置表示压力够了）按压电接点压力表上旋钮，然后转动，转动绿色指针至黑色指针处，稳压泵自动启动，转动红色指针至黑色指针处，稳压泵自动停止，最后恢复指针位置。（红色指针跟绿色指针之间必须相隔一段距离)

8、在增（稳）压泵组电气控制柜上手动启动和停止泵组 增（稳）压系统电气控制柜的

报告考官，在控制柜面板按下手动开关，按下X泵启动，启动灯亮，按下X泵停止，启动灯熄灭，泵停止，恢复自动状态。

鉴定点十一：消防电话操作

【1/4】请操作消防电话(口述题）

口述：

1、使用消防电话总机呼叫消防电话分机

报告考官，先找到消防电话总机，将消防电话总机摘下，输入密码，消防电话总机区域显示屏显示已准备好，请呼叫，找到按键区，按下XX分机，点击接通。然后点击挂断键，显示屏显示通话结束，请挂机，将消防电话总机恢复原位。

2、使用消防电话分机呼叫总机

报告考官，找到消防电话分机，拿起，总机会接收到分机的拨打，将分机放置原位挂断。

3、使用插孔电话拨打总机 报告考官，首先找到插孔电话，找到手动火灾报警按钮，将插孔电话插入手动火灾报警按钮的插孔里面（有点时在下方有个盖子盖起来的，需要打开盖子，有的插孔位于报警按钮底部），呼叫总机成功。拔出插孔电话，挂断呼叫总机。

鉴定点十二：防火卷帘操作

【1/5】请使用手动或机械方式释放防火卷帘（口述题）

口述： 考纲：

报告考官，防火卷帘有七种启动方式。

- 通过手动按钮盒下降、停止、上升，操作前需打开手动锁；

- 2、通过防火卷帘控制器进行下降；

3、现场手动启动速放装置，拉动拉环；

4、机械应急启动方式，操控应急导链控制防火卷帘的上升、下降；

5、通过温控释放装置，温度达到73±0.5°的时候，玻璃泡爆裂，防火卷帘自动下降

6、联动启动防火分区的两只独立的感温探测器，防火卷帘下降；

7、依靠中控室进行，在总线盘上找到防火卷帘的控制按钮，控制防火卷帘下降。

回答完毕。

鉴定点十三：防火门操作(考纲鉴定点25)

【1/6】请操作防火门监控器和常开式防火门（口述题）

报告考官

- 判断电源状态和切换

- 查看监控器控制面板指示灯，主电工作指示灯点亮，故障指示灯熄灭，备电工作指示灯熄灭，故障指示灯熄灭，当前处于主电工作状态，备电充电状态。

- 切换主备电源

打开监控器控制柜门，找到主电开关关闭，看在100秒之内是否由主电工作变成备电 （发出报警声），先按消音键消音，查看备电工作指示灯是否点亮（点亮当前处于备电工作状态），打开主电开关，恢复主电工作，查看指示灯点亮（切换主电工作）。

- 自检

- 在操作面板按键区找到自检键并按下，输入密码XXXXX。

- 消音

- 在操作面板按键区找到消音键并按下。

- 复位

首先打开常开防火门复位，其次主机复位。

鉴定点十四：应急照明控制器操作

【1/6】请操作应急照明控制器(口述题）

口述：

报告考官，对应急照明控制器进行自检操作。在自动状态下，模拟两个信号，让它一键启动应急状态。在手动状态下，让它一键启动应急状态，对应急照明控制器进行，手自动状态的切换，对应急照明控制器进行主备电的切换，回答完毕。

自检：使用鼠标点击屏幕上方的自检按钮，听到滴的一声代表自检完成。

切换手/自动： 使用鼠标点击手动运行/自动运行按钮，查看左下角是否变更为手动/自动。

手动应急： 找到应急照明控制器下方的强启按钮/钥匙，将它按下/转至强启状，观察灯具应急，操作后进行关闭。

自动应急： 模拟双火警来联动应急照明控制器，或者使用鼠标点击屏幕上方灯具应急按钮，点击确认，观察左下角显示灯具应急，观察应急照明灯也能够进入应急状态，最后操作完要进行复位，还要把应急照明控制器转回自动状态。

鉴定点十五：电梯紧急迫降操作

【1/4】请操作“紧急迫降”按钮迫降电梯（口述题）

口述：

报告考官，分为以下几步。 鉴定点二十七 电梯紧急迫降操作

第一步，打开消防电梯模型紧急迫降按钮保护罩，检查消防电梯电源是否打开，如未打开，打开电源；

第二步，按下迫降按钮，消防电梯迫降到首层或转换层，电梯门打开待用； 第三步，在其他楼层按下按键，消防电梯不会运行；

第四部，在轿厢内长按关门键关门，长按其他楼层键，消防电梯将会运行到该楼层，长按开门键开门；

第五步，关闭迫降按钮，将火灾报警控制器复位。