0.1~0.2m

①火灾报警控制器/消防联动控制器等控制与显示类设备落地安装时，其底边宜高出地（楼)

面 0.1~0.2m。

②消防电话总机应安装在消防控制室，设备应安装牢固，不倾斜。落地安装时，设备底边宜

高出地（楼）面 0.1～0.2m。

③应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱落地安装时，其底边宜高出地（楼）面 0.1~

0.2m.

④在顶棚下方的线型感温火灾探测器至顶棚距离宜为 0.1m，探测器至墙壁距离宜为 1~1.5

m.

⑤消防设备末端配电装置落地安装时，其底边宜高出地面 0.1~0.2m。

1

①当探测区域的高度不大于 20m 时，光束轴线至顶棚的垂直距离宜为 0.3~1.0m。

②火灾自动报警系统中采用交流供电的各类控制与显示类设备均应设置接地保护装置。接地电

阻是指埋入地下的接地体电阻和士壤散流电阻。采用共用接地装置时，接地电阻值不应大于 1

Ω：采用专用接地装置时，按地电阻值不应大于 4Ω。

③自喷系统管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求：当管道的公称直径等于或大于

50mm 时，每段配水干管或配水管设置的防晃支架不应少于 1 个，且防晃支架的问距不宜大于

15m。

④稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的 1%～3%计算，且不宜小于 1L/S。

⑤当有条件限制时，照明灯具可安装在走道侧面墙上，其安装高度不应为距地面 1~2m;

在距地面 1m 以下侧面墙上安装时，应保证光线照射在灯具的水平线以下。

⑥方向标志灯的箭头指示方向应与疏散指示方向一致。安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱

面上时，标志灯 底边距地面的高度应小于 1m。

⑦方向标志灯当安装在疏散走道、通道转角处的上方或两侧时，标志灯与转角处边墙的距离不

应大于 1m。

⑧当探测区域的高度不大于 20m 时，光束轴线至顶棚的垂直距离宜为 0.3~1.0m。

⑨客房设置专用扬声器时，其功率不宜小于 1W。

⑩疏散走道墙的耐火极限是 1h，二级耐火等级建筑楼板耐火极限是 1h。

11 消防救援口的净高度和净宽度均不应小于 1.0m，当利用门时，净宽度不应小于 0.8m。

12 千式：系统充水时间不大于 1min。

13 应急照明的照度：其他 1lx。

14 乙级防火门的耐火极限是 1.0h（用于高人甲乙丙的封闭楼梯间、防烟楼梯间）。

1.1

①建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连按和使用，其距地面高度宜为

1.1m.

②首层外门≥1.1m。

③疏散走道克度≥1.1m，高度≥2.1m。

④室外楼梯：栏杆≥1.1m

1.2

①报警闷组应安装在便于操作的明显位置，距室内地面高度宜为 1.2m：正面与墙的距离不

应小于 1.2m。

②消防设备末端配电装置挂墙安装时正面操作距离不应小于 1.2m。

③当梁、通风管道、成排布置的管道 、桥架等障碍物的宽度大于 1.2m 时，其下方应增设喷头。

④火灾报笞控制器/消防联动控制器等控制与显示类设备在墙上安装时正面操作距离不应小于

1.2m。

1.3~1.5

①消防设备木端配电装置挂墙安装时，其底边距地面高度宜为 1-3~1.5m。

②手动火灾报警按钮当采用壁挂方式安装时，手动火灾报警按钮底边距地高度宜为 1.3~1.5m

③消防电话分机和消防电话插孔采用壁挂方式安装时，其底边距地（楼）面的高度宜为 1.3~

1.5

1.5m

①点型火灾探测器距空调送风口最边的水平距离不应小于 1.5m。

②末端试水装置和试水阀应有标识，其安装位置应便于检查、试验，距地面的高度宜为 1.5m，

并应采取不被他用的措施。

③一级耐火等级建筑的楼板耐火极限是 1.5h。

④甲级防火门的耐火极限是 1.5h （用于防火分区，3h 防火隔墙，汽车库，避难间)。

1.5~1.8

①火灾报笞控制器/消防联动控制器等控制与显示类设备在墙上安装时，其主显示屏高度宜为

1.5~1.8m。

10

①在进入应急广播状态后，消防应急广播系统在 10s 内发出广播信息，而且声频功率放大器的

输出功率不能被改变。

②当线型光束感烟火灾探测器监视区域内烟参数符合报警条件时，探测器设置的红色报笞确认

灯应点亮，并保持至被复位。确认灯点亮时，在其正前方 10m 处，光照度不超 500lx 的环境

条件下，应清晰可见。

③将减光率为 10.0dB 的减光片（也可为厂家设定的 0.5～10.0dB 其他减光率） 置于线型光

朿感烟火灾探测器的光路中并尽可能靠近接收器，观察火灾报警控制器的显示状态和线型光束

感烟火灾探测器的报警确认灯状态。

④千式系统的供气管道采用钢管时，管径不宜小于 15mm：采用铜管时，管径不宜小于 10mm。

⑤自动喷水灭火系统应有备用洒水喷头，其数量不应少于总数的 1%，且每种型号均不得少于

10 只。

⑥排烟口的风速不宜大于 10m/s。

⑦消防电梯排水泵的排水量不应小于 10L/s.

⑧点型火灾探测器在宽度小于 3m 的内走道顶棚上宜居中布置，感温火灾探测器的安装问距不

应超过 10m。

⑨申请人选择不采用告知承诺方式办理的，消防救援机构应当自受理申请之日起 10 个工作日

内，根据消防技术标淮和管理规定，对该场所进行检查。经检查符合消防安全要求的，应当子

以许可。

⑩消防车道坡度应满足消防车满载时正常通行的要求，且不应大于 10%。

⑪推车式灭火器使用：在上风方向距离火源约 10m 处做好喷射准备，一只手握住喷枪枪管行

至距离燃烧物 1~2m 对准火源根部灭火。（手提式灭火器的使用：从设置点处提至距离燃烧物

2-5m 上风侧对准火源根部灭火。灭电气火灾先断电再灭火。

⑫应急照明的照度：楼梯间、前室、避难区域 10lx。

100

①消防应急广播系统发生故障时， 应在 100s 内发出放障声、光信号。故障声信号应能手动消

除，再有故障发生时能再启动。

②线型感温火灾探测器在发生故障时，应在 100s 内输出故障报警信号，点亮故障指示灯。

③线型光束感烟探测器发射器和接收器之间的探测区域长度不宜超过 100m。

④末集中设置的模块附近应有尺寸不小 100mm × 100mm 的标识

⑤自喷系统公称直径大于或等于 100mm 的管道与顶板、墙面的安装距离不宜小于 200mm。

⑥千式报警闷组安装完成后，应向报警闷气室注入高度为 50~100mm 的清水。充气连接管

接口应在报警闷气室充注水位以上的部位，且充气连接管的直径不应小于 15mm.

⑦当埋地管不小于 DN100 时，应在管道弯头、三通和堵头等位置设置钢筋混凝士支墩。

⑧消火栓阀门的设置位置应便于操作使用，阀门中心距消火栓箱侧面为 140mm，距箱后内表

面为 100mm，允许偏差为士 5mm。

1000

①集中控制器的历史信息包括火警信息、故障信息、反馈信息、操作信息等，最多能记录

1000 条相关信息，存满后新事件产生时覆盖最早的事件。

②运送担架、病床等的消防电梯，其额定载重量不应小于 1000 kg

③为了运送担架、病床等的消防电梯，其轿厢宽度不小于 1100mm，轿厢深度不小于 2100 mm。

10000

①消防控制室图形显示装置的历史记录信慰包括报警时间、报警部位、复位操作、消防联动设

备的启动和动作反锁等信息，存储容量不少于 10000 条。

2

①消防电话总机能呼叫任意一部消防电话分机，并能同时呼叫至少 2部消防电话分机。

②没有报脏功能的火灾探测器，应按产品说明书的要求进行清洗保养：产品说明书没有明确要

求的，应每 2年清洗或标定一次

③自喷系统水平设置的管道宜有坡度，并应坡向泄水阀。充水管道的坡度不宜小于 2‰，准工

作状态不充水管道的坡度不宜小于 4‰。

④室内消火栓系统充水管道的坡度不宜小于 2‰，准工作状态不充水管道的坡度不宜小于

4‰。

⑤消防电梯应设置消防电梯标志。消防电梯开关应设置在预定用作消防员入口层的前室内，距

电梯层门入口水平距离不大于 2m，高度在地面以上 1.4~2.0m 之间的位置。

⑥消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施，消防电梯的井底应设置排水设施。排水井的容量不

应小于 2m³。

⑦自喷系统中管道红色环圈标志的宽度不应小于 20mm，问隔不宜大于4m，在一个独立的单

元内环圈不宜少于 2 处。

⑧墙壁式消防水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m。

⑨用于消防电梯的电源应具备足够的容量，一般应能维持供电不低于 2h。

⑩楼梯间和前室的墙耐火极限都是 2h。

⑪沿外墙的每个防火分区在对应消防救援操作面范围内设置的消防救援口不应少于 2 个。

⑫室外楼梯：2m 范围内不应设置门窗洞口。

⑬3 避难层：管道井设备间2h，用防火隔间联通。

⑭灯泡距地面的高度一般不低于 2m。

⑮消防控制室管理要求：每日 24h 专人值班，每班不应少于 2 人，确保各类控制柜应处于自动

状态。

2.2

①当火灾警报器采用壁挂方式安装时，底边距地面高度应大于 2.2m。

②扬声器安装应年固可拿表面不应有破损。当扬声器采用壁挂方式安装时，其底边距地高度应

大于 2.2m。

2.2~2.5m

①方向标志灯 安装在疏散走道、通道上方时，室内高度不大于 3.5m 的场所，标志灯底边距地

面的高度宜为 2.2~2.5m。

②当楼层标志灯安装在墙面上时，应安装在楼梯问内朝向楼梯的正面墙上，标志灯底边距地面

的高度宜为 2.2~2.5m。

20

①在高层建筑的遊难层中，每隔 20m 应设置一个消防专用电话分机或电话插孔。

②自喷系统中管道穿过建筑物的变形缝时，应采取抗变形措施。穿过墙体或楼板时应加设套管，

套管长度不得小于墙体厚度，穿过楼板的套管其顶部应高出装饰地面 20mm： 穿过卫生问或

厨房楼板的套管，其顶部应高出装饰地面 50mm，且套管底部应与楼板底面相平。

③自喷系统中配水干管、配水管红色环圈标志的宽度不应小于 20mm，问隔不宜大于 4m，在

一个独立的单元内环圈不宜少于 2 处。

④水力警铃与报警闵连接的管道，其管径应为 20mm，总长不宜大于 20m。

⑤珫散指示标志灯 安装高度距地面不大于 1m 时,凸出墙面或柱面最大距离不应超过 20 mm。

⑥甲类仓库之间的防火间距不应小于 20m。

⑦泡沫灭火系统按照发泡倍数分类：20、200。

0.3

①对可恢复的线型感温火灾探测器在终端盒 0.3m 以外的部位，使用可产生不低于设定动作温

度环境的专用检测装置（如热水）持续对一段标准报警长度（1m）感温电缆进行加热。

②管道最小管顶覆土应至少在冰冻线以下 0.30m。

③当探测区域的高度不大于 20m 时，光束轴线至项棚的垂直距离宜为 0.3~1.0m。

3

①收到消防电话分机呼叫时，消防电话总机应在 3s内发出呼叫声、光指示信号，显示消防电话

分机的呼叫状态，声信号应能手动消除。消防电话分机本身不具备拨号功能，使用时操作人员

将话机手柄拿起即可与消防电话总机通话。在收到消防电话总机呼叫时，消防电话分机应在 3s

内发出声、光指示信号。

②将具有放障显示功能的火灾显示盘所辖区域内任一只点型感烟火灾探测器或点型感温火

灾探测器从其底座上拆卸下来，火灾显示盘在火灾报警控制器发出故障信号后 3s内发出故障

声、光信号，指示放障发生部位，黄色故障总指示灯点亮。

③点型火灾探测器在宽度小于 3m 的内走道顶棚上宜居中布置，感温火灾探测器的安装间距

不应超过 10m，感烟火灾探测器的安装间距不应超过 15m，探测器至端墙的距离不应大于探测

器安装问距的 1/2。

④民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所，每个扬声器的额定功率不应小于 3W。

⑤水力警铃的设置位置应正确，且距水力警铃 3m 远处警铃声强不应小于 70dB。

⑥在扬声器正前方 3m 处，用数字声级计测量应急广播声压级。一般情况下，测试声压级

不应小于65dB，且不应大于 115dB：在环境噪声大于 60dB 的场所，在其播放范围内最远点的

播放声压级应高于背景噪声 15dB。

⑦防火墙、一级耐火等级的承重墙和柱子耐火极限都是 3h。

⑧无外窗的建筑应每层设置消防救援口，有外窗的建筑应自第 3 层起每层设置消防救援口。

⑨避难层：管道区与避难区分隔 3h。

①微型消防站值守联动的要求：24h 在岗在位，3min 到场。

①应急照明的照度：走道和人员密集场所 3 lx。

30

①湿式系统和千式系统均采用闭式酒水喷头，其公称动作温度宜高于环境最高温度 30C。

②30s 内线型感温火灾探测器的红色报警确认灯点亮，火灾报警控制器显示相关火灾报警信

③当发生火灾后，火灾自动报警系统应在 15s 内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、

排烟风机和补风设施，并在 30s 内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。

④防烟楼梯问的余压值应为 40～50Pa，前室、合用前室的余压值应为 25~30Pa。

⑤甲类物品运输车的汽车库、修车库、停车场与明火或散发火花地点的防火间距不应小于

30m.

⑥甲类厂房与明火或散发火花点的防火间距不应小于 30m。

⑦手报保护的步行距离不应大于 30m。

⑧消防软管卷盘和轻便水龙带 30m。

300

①在水流指示器入口前设置控制网时，应采用信号阀，与水流指示器之间的距离不宜小于

300mm.

②商业服务网点是指设置在佳宅建筑的首层或首层及二层，每个分隔单元建筑积不大于 300 ㎡

的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。

0.4

①采用减光率为 0.4dB 的减光片遮挡光路并尽可能靠近线型光束感烟火灾探测器的按收器，线

型光束感烟火灾探测器不应发出火灾报警信号。

②地下式消火栓顶部进水口或项部出水口应正对井口。顶部进水口或顶部出水口与消防井盖

底面的距离不应大于 0.4m，井内应有足够的操作空间，并应做好防水措施。

③地下消防水泵接合器的安装，应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4m 且不应小于井盖的

半径。

4

①火灾自动报警系统中采用交流供电的各类控制与显示类设各均应设置接地保护装置。接地电

阻是指埋入地下的接地体电阻和土壤散流电阻。采用共用接地装置时，接地电阻值不应大于

1Ω采用专用接地装置时，接地电阻值不应大于 4Ω。

②自喷系统水平设置的管道宜有坡度，并应坡向泄水阀。充水管道的坡度不宜小于 2%0，准工

作状态不充水管道的坡度不宜小于 4‰

③室内消火栓系统充水管道的坡度不宜小于 2%，准工作状态不充水管道的坡度不宜小于 4‰

④自喷系统中配水干管、配水管红色环圈标志的完度不应小于 20mm，间隔不宜大于 4m，在

一个独立的单元内环圈不宜少于 2 处。

⑤消防车道的净宽度（≥4m）和净空高度（≥ 4m）应满足消防车安全、快速通行的要求。

⑥消防救援场地与建筑之间不应有进深大于 4m 的裙房及其他妨碍消防车操作的障碍物或影

响消防车作业的架空高压电线。

40

①长度大于 40m 的尽头式消防车道应设置满足消防车回转要求的场地或道路。

0.05

①末端试水装置的压力表不应低于 0.05MPa。

②水利警铃动作压力不低于 0.05MPa。

0.5

①线型光束感烟火灾探测器的响应阈值不应小于 0.5dB。

②火灾报警控制器/消防联动控制器等控制与显示类设备在墙上安装时，其主显示屏高度宜

为 1.5~1.8m，其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m，正面操作距离不应小于 1.2m:

③点型火灾探测器距墙壁、梁边及遮挡物不应小于 0.5m，距多孔送风顶棚孔口的水平距离不

应小于 0.5m。

④相邻两组探测器光束轴线的水平距离不应大于 14m。探测器光束轴线至侧墙水平距离不应大

于 7m，且不应小于 0.5m。

⑤报警阀组两侧与墙的距离不应小于 0.5m，报警阀组凸出部位之间的距离不应小于 0.5m。

⑥消防设备末端配电装置挂墙安装时靠近门轴的侧面距墙不应小于 0.5m

⑦消防电梯轿顶设置的轿厢安全窗净开口尺寸不应小于 0.5mx0.7m。

⑧丙级防火门的耐火极限是 0.5h （用于竖井）。

5

①触发同一防火分区的两个独立的报警触发装置，核查由发生火灾的报警区域开始，建筑内所

有疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统是否启动，测量系统全部投入应急状态的启动时间

且不应大于 5S。

②机械应急启动时，应确保消防水泵在报警后 5min 内正常工作。

③末端试水装置开启 5min 内应能自动启动消防水泵。

④用秒表测量延迟器的延迟时间，水力警铃应在 5~90s 内发出报警铃声；查看并记录湿式报警

阀压力表变化情况：

⑤架空充水管道应设置在环境温度不低于 5℃的区域，当环境温度低于 5℃时，应采取防冻措

施。

50

①每个报警阀组供水的最高与最低位置酒水喷头，其高程差不宜大于 50m。

②消火栓系统管道穿过墙体或楼板时应加设套管，套管长度不应小于墙体厚度或应高出楼面或

地面 50mm。

③自喷系统中管道穿过建筑物的变形缝时，应采取抗变形措施。穿过墙体或楼板时应加设套管，

套管长度不得小于墙体厚度，穿过楼板的套管其顶部应高出装饰地面 20mm; 穿过卫生问或厨

房楼板的套管，其顶部应高出装饰地面 50mm，且套管底部应与楼板底面相平。

④甲乙类物品运输车的汽车库、修车库、停车场与人员密集场所的防火间距不应小于 50m。

⑤甲类厂房与人员密集场所的防火间距不应小于 50m。

⑥甲类仓库与高层民用建筑和设置人员密集场所的民用建筑的防火间距不小于 50m。

⑦除乙类第 5 项、第 6 项物品仓库外，乙类仓库与高层民用建筑和设置人密集场所的其他民用

建筑的防火间距不应小于 50m.

⑧白炽灯，高压汞灯等高温灯 具局可燃物应大于50cm。

⑨消防水池的有效容积：仅有消火栓不小于 50m³，否则不小于 100m³，

500

①一个报警阀组控制的酒水喷头数干式系统不宜超过 500 只。

0.6

①当梁突出项棚的高度超过 0.6m 时，被梁隔断的每 个梁间区域应至少设置一只探测器。

②采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所，当障得物宽度大于 0.6m 时，其下方应

增设喷头。

③消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于 0.6m。

6

①直接手动控制单元至少有 6 组独立的手动控制开关。

②配水管两侧每根配水支管控制的标准流量酒水喷头数量对于严重危险级及仓库危险级场所均

不应超过 6 只。

③水基型灭火器达到或超过出厂时间 6 年报废。

60

①线型光束感烟火灾探测器在光路被快速遮挡时应在 60s 内发出故障报警信号或火灾报警信

号。一般采用线型光束感烟探测器减光片在接收器端遮挡光路的方法，测试其报警功能。

②在扬声器正前方 3m 处，用数字声级计测量应急广播声压级。一般情况下，测试声压级不应

小于 65dB，且不应大于 115dB：在环境噪声大于 60 dB 的场所，在其播放范围内最远点的播

放声压级应高于背景噪声 15 dB。

③火灾警报器的设置应满足人员及时接受火警信号的要求，每个报警区域内的火灾警报器的声

压级应高于背景噪声 15dB，且不应低于 60dB。

④活动式挡烟垂壁可以通过火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动。当发生火灾后，火灾

自动报警系统应在 15s 内联动开启相应防烟分区的全部活动式挡烟垂壁，60s 内挡烟垂壁开启

到位。当系统断电时，挡烟垂壁自动下降至设计位置。

⑤当采用与火灾自动报警系统联动的控制方式时，自动排烟窗应在60s 内或烟气充满储烟仓前

开启完毕。当通过温控释放装置启动时，释放温度应大于环境温度 30°C 且小于 100'C。

⑥消防电梯的额定速度一般不超过 4.5m/s。 最大提升高度不大于 200m 时，消防电梯从消防

员入口层到消防服务最高楼层的运行时间不应超过 60s，运行时间从消防电梯轿门关闭后开始

计算。当最大提升高度超过 200m 时，提升高度每增加 3m，运行时间可增加 15。

0.7

①气压水罐安装时其四周要设检修通道，其宽度不宜小于 0.7m。

②墙壁式消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时，其安装高度距地面宜为 0.7m.

③室外消火栓给水管网埋地金属管道最小管顶後士不应小于 0.70m，但当在机动车道下时管道

最小管顶覆土应经计算确定，且不应小于 0.90m。

7

①送风口的风速不宜大于 7m/s。

0.8

①消防救援口的净高度和净宽度均不应小于 1.0m，当利用门时，净宽度不应小于 0.8m。

②疏散门宽度≥0.8m。

③室外楼梯：净宽≥0.8m。

8

配水管两侧每根配水支管控制的标淮流量洒水喷头数量，轻危险级、中危险级场所不应超过 8

只。同时，在吊顶上下设置喷头的配水支管，上下侧均不应超过 8 只。

800

①一个报警阀组控制的洒水喷头数湿式系统不宜超过 800 只。

②电梯额定载重量是电梯选用的主要依据，一般每位乘客以75kg 计。消防电梯的载重量不应

小于 800kg。

③消防电梯轿厢宽度不应小于 1100mm，轿厢深度不应小于 1400mm，轿厢的净入口宽度不应

小于 800mm。

15

①机械加压送风系统应当与火灾自动报警系统联动，当确认某一防火分区内发生火灾后，机械

加压送风系统应能在 15s 内联动同时开启该防火分区的全部疏散楼梯间、该防火分区所在着火

层及其相邻上下各一层疏散楼梯间前室或合用前室的加压送风机。

②当确认某一防火分区内发生火灾后，机械加压送风系统应能在 15s 内联动开启该防火分区的

全部疏散楼梯间、该防火分区所在着火层和其相邻上下各一层疏散楼梯间前室或合用前室的常

闭式加压送风口。

③机械排烟系统应当与火灾自动报警系统联动，当发生火灾后，火灾自动报警系统应在 15s

内联动开启相应防烟分区的全部排烟风机和补风设施。

④当采用气压水罐时，其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于 15 次/h 计算确定，但有效容

积不宜小于 150L。

⑤消防水泵接合器接口的位置应方便操作，安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地

段，距室外消火栓或消防水池的距离宜为 15~40m。

⑥自喷系统管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求：当管道的公称直径等于或大于

50mm 时，每段配水千管或配水管设置的防晃支架不应少于 1 个，且防晃支架的间距不宜大于

15m。

⑦点型火灾探测器在宽度小于 3m 的内走道顶棚上宜居中布置，感烟火灾探测器的安装问距不

应超过 15m。

⑧千式系统的供气管道采用钢管时，管径不宜小于 15mm：采用铜管时，管径不宜小于 10mm。

25

①每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置，其他防火分区、楼层均应设直

径为 25mm 的试水阀。

②应急广播扬声器数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不

大于 25m，走道末端到最近的扬声器的距离不应大于 12.5m.

③甲乙类物品运输车的汽车库、修车库、停车场与其他民用建筑的防火间距不应小于 25 m。

④水带长度不超过 25m。

45

①火灾探测器宜水平安装，当确需倾斜安装时，倾斜角不应大于 45°

②室外楼梯：角度≤45°。

65

①消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置，且每台消防水泵出水管上应设置

DN65 的试水管，并采取排水措施。

75

①末端试水装置的出水应采取孔口出流的方式排入排水管道，排水立管宜设伸顶通气管，且管

径不应小于 75mm。试水阀应有相应排水能力的排水设施。

dB

①水力警铃的设置位置应正确，且距水力警铃 3m 远处警铃声强不应小于 70dB。

②在扬声器正前方 3m 处，用数字声级计测量应急广播声压级。一般情況下，测试声压级不应

小于 65dB，且不应大于 115dB：在环境噪声大于 60dB 的场所，在其播放范围内最远点的播

放声压级应高于背景噪声 15 dB。

③火灾答报器的设置应满足人员及时接受火警信号的要求，每个报答区域内的火灾警报器的声

压级应高于背景噪声 15dB，且不应低于 60dB。

④如何测试线型光束感烟火灾探测器的火灾报暂及故障报譥功能

（1）确认探测器处于正常监视状态；

(2）采用减光率为 0.4d8 的减光片遮挡光路并尽可能靠近线型光束感烟火灾探测器的接收

器，线型光束感烟火灾探测器不应发出火灾报警信号：

(3）将减光率为 10.0dB 的减光片（也可为厂家设定的 0.5~10.0dB 其他减光率）置于线型

光束感烟火灾探测器的光路中并尽可能靠近接收器，观察火灾报笞控制器的显示状态和线型

光束感烟火灾探测器的报警确认灯状态

（4）用减光率为 11.5dB 的减光片遮挡探测器的光路，线型光束感烟火灾探测器应发出故障信

号（同时其放聯确认灯点花，或火灾报警信号（同时其报警确认灯点充)。，

特 殊

①用减光率为 11.5dB 的减光片遮挡探测器的光路，线型光束感烟火灾探测器应发出故障信号

（同时其故障确认灯点亮）或火灾报警信号（同时其报警确认灯点亮）。

②每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备的,总数不应大于

32 点。

③消防联动控制器的电压控制输出应采用直流 24v。

④触发同一防火分区的任两只感烟火灾探测器或任一只专用的感烟火灾探测器，疏散通道上设

置的防火卷帘是否降落至距楼板面 1.8m 处：触发任一只专用的感温火灾探测器的报警信

⑤湿式系统：4-70°C。

⑥排烟防火闷在风道内烟气温度达到 280 c 时自动关闭并联锁关闭相应的排烟风机、补风机，

也可以现场操作排烟防火闲执行机构于动关闭。

⑦消火栓栓口出水方向应便于消防水带的敷设，并宜与设置消火栓的墙面成 90°角或向下，栓

口不应安装在门轴侧。

⑧室内消火栓箱门的开启角度不应小于 120°。

⑨消防电梯前室如设有挡水漫坡，应无破损，高度为 4~5cm。

⑩ 消防应急广播的单次语音播放时间宜为 10~30s，火灾声警报器单次发出火灾警报时间宜为

8~20s.

⑪ 单多层：建筑高度不大于 27m 的住宅建筑（包括设置商业服务网点的住宅建筑）、建筑高度

不大于 24m 的其他公共建筑、建筑高度大于 24m 的单层公共建筑

二类高层：建筑高度大于 27m，但不大于 54m 的住宅建筑（包括设置商业服务网点的佳宅

建筑）

一类高层：建筑高度大于 54m 的住-宅建筑 （包括设置南业服务网点的住-宅建筑）、建筑高度

大于 50m 的公共建筑。

⑫ 民用建筑防火分区：高层 1500，二级耐火等级的单多层 2500，地下 500。商店营业厅：

两自不难一高层 4000，单层或仅在多层首层 10000，地下 2000。

⑬ 除裙房与相邻建筑的防火间距可按单、多层建筑确定外，建筑高度大 100m 的民用建筑与相

邻建筑的防火间距应符合下列规定。

1）与高层民用建筑的防火间距不应小于13m。

2）与一、二级耐火等级单、多层民用建筑的防火间距不应小于9m。

3）与三级耐火等级单、多层民用建筑的防火间距不应小于11m。

4）与四级耐火等级单、多层民用建筑和木结构民用建筑的防火间距不应小 14m。

⑭ 设备用房分隔：2+1.5。儿童活动用房、老年人照料设施、歌舞娱乐场所：2+1。

⑮ 防烟楼梯间前室：佳宅 4.5m，公共 6m，合用 10m。

⑯ 防烟楼梯间的适用范围：一类高层公共建筑，建筑高度大于 32m 的公共建筑。地下≥3 层或

室内外高差＞10m。

⑰ 消防电梯的设置范围：大于 33m 的住宅建筑，一类高层公共，大于 32m 的公共。553 的老

照。地下埋深大于 10m 且总面积大于 3000 ㎡。