144个内部口诀

- 集中报警控制器：屏、灯、打印机、主板、音响、网接口、电源、外壳-八大件首要是报警功能、接收、直接或间接

- 联动控制器：联动、预设逻辑、直接或间接

- 历史记录：启动、反馈、故障、火警、监管、操作、请求、气灭、其他启反故、警监操、请灭他

- 总线控制盘：找及时、应用最广、一对多、一个按钮两个灯

- 多线控制盘：两泵组、两风机、预作用、一对一、直接手动、三个灯-总二多三

- 区域报警：功能简单、不需联动 集中报警：复杂、联动-集主区从

- 独立报警：独立使用

- 一台集中控制多台总线控制-一台控多总 主自转备	主 4 备 2

- 火灾自动报警系统：早期、控制与指示

- 火灾探测器：参数

- 消防电动装置：驱动

- 图形显示装置：平面布局图、不联动、动态信息

- 集中、联动正常状态：无火警、故障、屏弊、监控、自检

- 电气火灾监控设备：监控状态-传感器、探测器	报警信息部位 事件 情况

- 剩余电流：低压-大于 500mA	下一级	报警 30s

- 可燃气体：独立、不入总、环境分内外

- 多总盘指示灯：启亮成、启闪等、反亮成、反闪故	启闪 10S

- 联动、显示盘、电话呼叫 3S	集中故障 100S

- 探测器时间：剩 3 温 4	电弧 3	监 10 故 100

- 集中、联动	手动切自动 3 种

21.交大-220V	直小-24V

- 联自检不动作	正常监视找正常无报警

- 有粉尘无感烟	烟吸光、光减弱	间距：温 10 烟 15

- 线型找连续	分感烟和感温	线型有终端	敏感分 5 类-空缆多点两光纤

0.4	不发火	0.5-1.0 确认亮	11.5 发火或故障动作分定、差、差定温		不可恢复可模拟

- 火灾显示盘：信息由高到低	低不影响高

- 应急广播故 100、广播不自检

- 扬声器：大于背景 15dB	正前方 3m	65-115dB	水力警铃 70dB-水 70

- 清洁不用水	键盘小毛刷

- 光束分激光与红外 红外分对射与反射 光束重点半、高危季、其他年、报脏 2 年

- 湿式报警阀：压力不低于 0.5mP

- 上下呼应：湿式找湿式、干式找干式、自动找自动、手动找手动、直接找直接、间接找间接、干粉炮找干粉炮、水炮找水炮、固定找固定

- 消防水泵：八字真言-自动启动、手动启停	运行 55S	机 5 备 2

- 排气阀快速找自动-快自

- 干、湿报警由闭式喷头、报警阀组、水流报警装置-水流指示器或压力开关管道、供水设施	五大件

- 延迟器-误报警	水力警铃-发声音-在延迟后	压力开关-水压转电信号

- 湿式系统：4°C~70°C 干式系统：低于 4°C 高于 70°C-湿式在中间，干式开两边

- 试水要关闭	水流单方向	有气为干	有水为湿	喷头：干 5 湿 8

- 雨林系统：快速灭火、水平蔓延、净空超限、严 2、舞台葡萄架	及时雨

- 水幕系统：开口、洞口、分隔、不直接灭火、密集喷洒	水帘洞

- 五闭：湿式、干式、预作用-结合干湿-两准一代、

重复启闭-及时停-复燃、冷却-降温	两开：雨淋、水幕

- 消防电梯：开门待用	排水井容积 2m³	排水量 10L/S-排 10 容 2

升速 60S	迫降按钮 1.4~2.0	水平 2M	漫 坡 4-5cm 42.机械加压送风：送风机-轴流、送风管道、送风口、电气控制柜-4 大件

接收指令控制风机	百叶找防烟、平时关闭

- 控制室：两屏-视、图	三器-火、联、播	两柜-电源、水显箱

- 机械排烟：排烟风机、排烟管道、排烟阀、电气控制柜	4 大件

- 排烟阀：阀体、叶片、执行机构-3 件	平时关闭	可手自启闭-排烟

- 排烟防火阀：阀体、叶片、执行机构、温感器-4 件平时开启	280°C-排烟防火

- 大自然、小机械	房间、走道排烟	楼梯、前室防烟	浴 70、厨 150

防火-闭-空调-70

- 风机电气控制柜：电源灯、运行灯、启停按钮、手自转开关-4 件

- 稳压 5 次/S	容积 150L	服务：消火栓用、自动喷水用、两者合用

- 机械排烟、加压送风：15S 联动	30S 关闭	60S 完成

- 应急照明：集中灯、集中电、配电箱及附件 切断先备后主 照明、标志、复合

52.卷帘下降 ：73±0.5°C	温控释放大于 30°-100°-可手动

钢无特-钢质、无机、特级	疏散两步降、双控	非疏散一步降

- 排风与补风机启动：控制柜手动、多线远控、排烟阀或排烟口开启联动-3 启

- 末端配电：清一年、保一月	排烟防火阀、排烟口、送风口保半年

- 职业道德：跨国界	稳定	心意	行准	行规总和	普遍性	内心信念

- 职业资格：技术	能力	学识

- 职业等级分类：5 等 4 方	5 等初中高三二	监控操作方向四个等级

八类：一党二专三办事四服务五是农林牧六生产制造七军人八不变

- 公民道德：六坚持	四任务-理想、社会、美德、民时精神四着力-公德、道德、美德、品德

- 职业道德行为规范：半（办）热爱	半奉诚

- 消防工作特点：社会、行政、经常、技术-社行经济

- 消防纳入国民经济和社会发展计划	国务院领导全国	成年人参加灭火

- 预防为主、防消结合、辩证关系	重点单位确定消防管理人

- 政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与政府是核心、依法是关键、单位是根本、公民是基础

- 值班 24 小时、不少于 2 人	申请 10 日	微消 3 分钟、救早、灭小

- 机关团体无重点	重点单位：档案	组织	培训-3 重点

- 不属于消防救援机构管理：海上	矿井	核电	消防安全-重点日巡、季演练

- 消防是火灾预防、灭火救援统称	先防后灭

- 固燃、液闪、气体找极限-最高或最低	越低越危险	小甲中乙画大丙

- 固体：表面-焦炭、分解-纸张、蒸发-蜡烛、阴燃-无可见光、水分

- 液体：沸溢、喷溅、闪燃	A 类-大木条	B 类-大油盘

- 气体：预混-预先混合、扩散-边混合边燃烧

- 引燃有引火源、自然没有引火源、燃烧是现象、燃点是温度值

- 防火：控制可燃物、隔绝助燃物、控制引火源-可助引

- 灭火：冷却、隔离、窒息、化学抑制-链式反应	三防四灭

- 火灾等级： 3 人以下、3-10、10-30、30 人以上-亡

10 以下、10-50、50-100、100 以上-伤

1、1-5、5-1 亿、一亿以上-金	7 日内	313 要命	151 伤财

76.1 固 2 液 3 气 4 金 5 电 6 烹饪	姑爷去金店烹饪

- 传播途径：热辐射-电磁波、真空	热传导-导体、传递	热对流-流体

- 回燃-缺氧、氧气引入	轰然-不可控	爆炸-巨响	顶棚射流-较薄

- 化学抑制:中断链式	窒息-覆盖、缺氧	冷却-降温

- 物理爆炸：轮胎、气球、钢瓶、体积、压力

- 化学爆炸：粉尘、氧化分解、粉尘爆	20-连续	21-可能	22-偶尔

- 建筑构造七大件：地、基、墙、梯、板、面、门窗

- 主要承重结构：砖木、木、砖混、钢混、筋混、钢、其他

- 建筑有人、构筑无人-水塔、隧道

85.24、27 小公主-单、多层、大于 24 单层

86.50、54 大公主、小二大一-高层	地下 1/2	半地下 1/3

- 仓厂危险划分：甲乙丙丁戊

- 服务网店：首层及二层

- 喷头字母：自动 Z		洒水 S		喷头 T	边墙 B	直立 Z	齐平 Q		嵌入 R 通用-普通 P	下垂 X	水平 S	隐蔽 Y	干式 G	快 速 K 特殊 T	涂层 C		防水雾-前面加 S

相应指标：350 标	80 特		50 快		RTI-相应时间:大慢、小快90.建筑材料：不 难	可 易	A		B1	B2	B3	构件：不	难	可	4 材 3 构

  - 耐火极限：完整性-被穿透、背面火 隔热性-温升、平 14 任 18 承载能力-垮塌

  - 耐火口诀：电 2 油 3 仓厂 4 隔 2 板 1.5	承 3 非 1

93.防火间距：1314119	一二高-13	一二单-9	三高-11	四高-14

94.防火分区：1525	一二高 1500	一二单 2500	三单 1200	四单 600

地下设备 1000	其他 500	自动大 1 倍

- 工业建筑：甲、乙仓库与民 50m	明火 30m	甲类之间、飞机 20m

- 消防车道：宽 4、外墙 5、坡度 10、长 40	消防救援口：高、宽 1.0	门 0.8

- 直升机找高大	安全出口：小 200 一个	其余 2 个

- 疏散走道：宽 1.1、高 2.1、出口门 0.8、室外 0.8、首层 1.1

- 前室面积：防空 6、住宅 4.5	合用面积：公、厂 10、住宅 6

- 楼梯间:大防小封	水平墙	竖向楼板	非疏散一步降、疏散两步降-双探

- 电压 V、电流 A、电阻Ω	压并流串、压 1 流 3、直平交有、交流分正非

低压多星、三相四线供电

- 串联：等流、压和、阻和	并联：等压、流和、阻倒数和

三极管单导电	万用表万能测	白炽灯大 50、铜芯敷设、铝代铜103.熔断器-保险丝 断路器-空气开关

- 电缆分类：普通-普聚温中、交聚温两边、橡胶垂移 阻燃	耐火-普阻耐

- 图标颜色：红危、黄警、蓝守、绿行

- 预防电火 3 大法：电缆选择、线路敷设、保护措施

- 线电流≤熔断电流≤载流量	雷电：直-直击 感-感应 波-雷电波 球-球形

- 灯具选择：火灾危险-密封闭	爆-防爆	潮-防潮、防水	振-隔振电机-密闭 可燃-不用卤	机械损伤-保护罩

- 计算机按键：Ctrl+A-全选	C-复制	V-粘贴	X-剪切	F-查找

- 网络：局小、城中、广大	IP 分网 ID、主 ID

- 硬件-看的见	软件-信息	键盘 5 区-主功控数状

打印 4 类：激光-快	热敏-小	喷墨-好	针式-发报

- 操作系统：中国	银河、鸿蒙

- 探测器：感温-温升 感烟-微粒 感光-火焰 气体-气体 复合-多种

- 监视范围：点型、线型

- 手动火灾报警：一个、步行 30、油企间距 100	高度 1.3-1.5

- 控制器：4 应用-独立、区域、集中、兼容	3 结构 壁挂、琴台、立柜

- 气体适用范围：4 种-固表、液体、电气、断气	不适用-氧、金、固深

- 分类：2 应用-全、局	2 结构-单、组	3 加压-自、内、外

5 种类-二三七惰热	2 装配形式-预 5 管 8

- 泡沫灭火：3 结构-半、固、移	3 发泡-低、中、高

5 形式-全、局、移、喷淋、喷雾	2 方式：液上胶囊、腋下-高倍压固 1000、移 7200	大立固定、小立半定、小卧移动

- 细水雾工作压力：高大 3-3.5、中之间、小 12-1.2

- 消防炮远控：时小 5S、距大 150

- 七氟丙烷：阻止链式、弱毒、甲乙丙液、电气、固表

- 惰性：绿色、固表、部分深位、断气、液体、电气	IG-01、100、55、541

- 气体溶胶：分冷热、S、K、其他	灭-固表、机房、遂井

- 全氟已铜：绝缘液体、蒸热水 1/25、密闭和人、变基站、博图馆、高精器

126.干粉分 4 类：普-BC	多-ABC	细-90.20	D 类-7150

- 干粉：迅速液体、无水寒冷、断气、可燃固体、电气不适用：无气可化、强氧、金属、氢

- 泡沫：低小、中间、高大-20、200	低多液、固深

- 蛋白泡沫：流差、抗弱、不干、不用液下

- 氟蛋白泡沫：用于液下、干联

- 水成膜泡沫：可液下、可干联、可预混、适合烃类-塑料水杯与气轮

- 成膜氟蛋白：油类与极性溶剂

- 水系灭火-乙醇	抗和非或-抗醇、非抗醇	4 原理-冷却、窒息、稀释、乳化

- 抗溶性泡沫：水溶性甲乙丙液

- 二氧化碳：可扑固、液、电表、部分深位	不扑硝化、氧化、金属、氢化

136.4 水源：市、地、高、天然	水池容积两路：大 100-栓 50、总 500-座 1000

- 消供 4 设施：泵-水泵、箱-高箱、稳-稳压、接-接合器	串扬并流

- 消防压力：给水 2.4、栓口 1、报警阀 1.6、喷头 1.2

- 三万：高位水箱、容量出现、首层出现	高静压-大 0.10、小 0.07

- 消火栓水压：室外 2 高一低、室内 2 高	内 2 外 3

室外消火栓保 150、120 间距、5 个141.公称直径：65 带-25 长、19 软-30 长

枪 16 或 19-枪 69、嘴 11 或 13-嘴 13、水枪低中高-654 142.逃生避难：滑 6-60、缓 3-30、梯 15、绳 6

- 无保钢 5~10 分钟、有保钢 30~2 小时

防火门：甲 1.5、乙 1-前室、丙 0.5-井道

- 组装式水泵接合器：接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制室

接本连止安放控