考点1：火灾自动报警系统和火灾报警控制器的分类

1.火灾自动报警系统的分类

火灾自动报警系统通常可分为区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统。

（1）区域报警系统：适用于仅需要报警，不需要联动自动消防设备的保护对象。

（2）集中报警系统：适用于不仅需要报警，同时需要联动自动消防设备，且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象；并且保护对象应设置一个消防控制室。

（3）控制中心报警系统：适用于设置两个及以上消防控制室的保护对象，或已设置两个及以上集中报警系统的保护对象。

口诀：只报警是区域，有联动是集中

考点2：区域型火灾报警控制器的组成

区域报警系统主要由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器和区域型火灾报警控制器等组成。

系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。其中，区域型火灾报警控制器应当设置在有人值班的场所。

口诀：主机用手探声光

考点3：区域型火灾报警控制器工作状态

区域型火灾报警控制器的工作状态

区域型火灾报警控制器的工作状态包括开机/关机状态、正常监视/报警状态、 手动/自动控制状态等，

口诀：手动正常开机，自动关机报警

考点4：区域型火灾报警控制器的报警信号

区域型火灾报警控制器的报警信号包括火灾报警信号、监管报警信号、故障报警信号和屏蔽信号。

1. 火灾报警信号

火灾报警信号是指当火灾报警触发器件的监视参数满足火灾报警条件时，火灾报警触发器件发出的信号。（10s）

2. 监管报警信号

监管报警信号是指由具有监管功能的区域型火灾报警控制器监管的除火灾报警、 故障报警、联动相关信号之外的其他输入信号，如水位监测、防盗探测、压力、温度、空调等各类信号。（100s）

3. 故障报警信号

故障报警信号是指当火灾自动报警系统设备发生异常，不能正常运行时发出的信号。（100s）

4. 屏蔽信号

屏蔽信号是指具有屏蔽功能的区域型火灾报警控制器在屏蔽操作完成后发出的报警光信号。

口诀：火报监管屏蔽故障

考点5：区域型火灾报警控制器工作状态的切换方法

区域型火灾报警控制器工作状态的切换在本机进行，并在本机面板显示相关信息。区域型火灾报警控制器工作状态切换操作与状态显示见下表

| 操作项目 |  | 关键步骤 | 显示屏状态 | 指示灯状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开机/ 关机 | 开机 | 先接通主电源，后 接通备用电源 | 开机界面 | （1）主电工作指示灯常亮 （2）备电工作指示灯熄灭 |
|  | 关机 | 先断开备用电源， 后断开主电源 | 熄灭 | 所有指示灯熄灭 |

口诀：开机先主后备，关机先备后主

考点6：火灾警报装置的启动方法

火灾警报装置的启动方法

火灾警报装置可以通过自动和手动两种方法启动。

（1）自动启动火灾警报装置

在接收到满足控制逻辑的火灾触发器件发出的火灾报警信号时，区域型火灾报警控制器应自动启动建筑内所有的火灾警报装置。

（2）手动启动火灾警报装置

对于设置独立火灾警报装置控制按钮（键）和启动状态指示灯（器）的区域型火灾报警控制器，能通过操作控制按钮（键）手动启动和消除火灾警报装置的声、光警报信号，并指示警报信号的启动状态。

口诀：自动+手动

考点7：常见报警触发装置

常见的报警触发装置有点型感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器和手动火灾报警按钮。

（1）点型感烟火灾探测器

点型感烟火灾探测器是一种响应燃烧或热媒介产生的固体微粒的火灾探测器，以烟雾为主要探测对象，一般适用于火灾初期可能发生阴燃的场所。点型感烟火灾探测器主要分为离子型、光电型。

（2）点型感温火灾探测器

点型感温火灾探测器是利用热敏元件来探测火灾的火灾探测器，以温度为主要探测对象， 一般适用于相对湿度大于95%、可能发生无烟火灾、有大量粉尘的场所，以及厨房、锅炉房、发电机房等不适合安装感烟探测器的场所

（3）手动火灾报警按钮

手动火灾报警按钮是通过手动启动器件发出火灾报警信号的装置，也是火灾自动报警系统中不可缺少的基本组件，其作用是现场确认火情和人工发出火警信号。

手动火灾报警按钮按触发方式分为两类：一类是玻璃破碎型手动火灾报警按钮，其通过直接击碎启动零件（玻璃）来触发火灾报警信号；另一类是可复位型手动火灾报警按钮，其通过启动零件移位来触发火灾报警信号，包括吸盘复位型和钥匙复位型两种。

口诀：感烟感温和手报

考点8：室内消火栓给水系统

干式室内消火栓系统的充水时间不应大于5min， 并应符合下列规定：

（1）在供水干管上宜设干式报警阀、雨淋阀、电磁阀或电动阀等快速启闭装置，当采用电动阀时开启时间不应超过30s;

（2）当采用雨淋阀、电磁阀和电动阀时，在消火栓箱处应设置直接开启快速启闭装置的手动按钮；

（3）在系统管道的最高处应设置快速排气阀。

口诀：干式5分钟

考点26：蝶阀

蝶阀又叫作翻板阀，是一种结构简单、体积小、重量轻的调节阀。它是以关闭件（阀瓣或蝶板）为圆盘，围绕阀轴旋转来实现开启与关闭的一种阀，在管道上主要用于切断和节流。

蝶阀常作为消防给水系统管道检修阀门、过滤器前和减压阀后的控制阀门。消防水泵的吸水管、出水管上可采用带自锁装置的蝶阀。

考点9：消防给水阀门的维护要求

（1）每天对水源控制阀进行外观检查，并应保证系统处于无故障状态。

（2）每月应对控制阀门的铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时应及时修理或更换。每月对减压阀组进行一次放水试验，并应检测和记录减压阀前后的压力，当不符合设计值时应采取满足系统要求的调试和维修等措施。

（3）每季度应对室外阀门井中进水管上的控制阀门进行一次检查，并应核实其处于全开启状态。

（4）每年应对减压阀的流量和压力进行一次测试。

（5）各阀门应设置明显的标识、启闭标志。

口诀：外观日检，铅封锁链按月查

考点10：消防水池设置条件

| 序号 | 设置条件 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管道供水能力不足时 | 当生产、生活用水量达到最大时，市政给水管网或 人户引人管不能满足室内、室外消防给水设计流量 |
| 2 | 供水不可靠且建筑规模较大时 | 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管，且室 外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时 |
| 3 | 市政消防给水量不足时 | 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量 |

口诀：250

考点11：消防水池设置要求

容积方面

（1）当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时，消防水池的有效容积应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。

（2）当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时，消防水池的有效容积应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。

（3）当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时，消防水池的有效容积应根据计算确定，但不应小于100m³，当仅设有消火栓系统时不应小于50m³。

口诀：水池100专用50

考点12：高位消防水箱的设置

高位消防水箱由水箱箱体、进水口、出水口、溢流管、通气管、泄水孔和检修人孔等组成。它的主要材质有热浸锌镀锌钢板、钢筋混凝土和不锈钢板等。高位消防水箱主体应与基础牢固连接。

通气管、呼吸管 、进出水管设置

（1）高位消防水箱通气管、呼吸管和溢流管等应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施。

（2）高位消防水箱的出水管应位于高位消防水箱最低水位以下， 并应设置防止消防管网中的水进入高位消防水箱的止回阀。

（3）高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求，且不应小于DN100。

（4）高位消防水箱的进水管、出水管应设置带指示启闭装置的阀门。

（5）进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求，但管径不应小于DN32，进水管宜设置液位阀或浮球阀。

口诀：水箱8h充满水

考点13：高位消防水箱的容积和压力的设置

| 建筑类别 | 建筑高度（m） | 最小容积（m3） | 最低有效水位静压（Mpa） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共建筑 | H＞150 | 100 | ≥0.15 | 自喷喷头静压≥0.1 |
|  | 100＜H≤150 | 50 |  |  |
|  | 一类高层 | 36 | ≥0.1（＞50m为0.15） |  |
| 其他 公共建筑 | 多层、二类高层 | 18 | ≥0.07 |  |
| 一类高层住宅建筑 | H＞100 | 36 | ≥0.07 |  |
|  | 54＜H≤100 | 18 |  |  |
| 二类住宅 | 27＜H≤54 | 12 |  |  |
| 其他住宅 | 21＜H≤27 | 6 | 宜≥0.07 |  |
| 商店建筑 | S＞30000m2 | 50 | —— |  |
|  | 10000m2＜S≤30000m2 | 36 |  |  |
| 工业建筑 | 室内消防给水设计流量＞25L/s | 18 | ≥0.1，V＜20000m³时宜≥0.07 |  |
|  | ≤25L/s | 12 |  |  |

口诀：公共150m要100，100m要50，一类高层要36

考点14：消防泵组的启动方式

消防水泵应有自动、手动（现场手动和远程手动）、机械应急启动等方式，且消防水泵不应设置自动停泵的控制功能，停泵只能由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况现场操作停泵。

1. 自动启泵

当消防水泵电气控制柜设置在自动挡位时，通过消防控制室总线联动、高位消防水箱出水管流量开关、报警阀组压力开关和消防水泵出水干管压力开关，可自动启动消防水泵。

2. 手动启泵

将消防水泵电气控制柜设置在手动挡位，可以在消防水泵电气控制柜操作面板直接按下主泵的启动按钮，水泵会立刻启动，称为现场手动方式。

还可以在消防控制室通过多线控制盘的手动按钮远程启动水泵。需要注意的是，多线控制盘远程启泵虽然不受消防联动控制器的自动、手动状态影响，但需确保现场的消防水泵电气控制柜处于自动挡位，否则无法完成远程启泵。

3. 机械应急启泵

水泵控制柜的机械应急功能，相当于在控制柜外设置一个刀闸开关连杆，直接合上开关即可供电，能保证在控制柜内线路发生故障时由有管理权限的人员紧急启动消防水泵。

口诀：自动手动机械应急

考点15： 消防水泵接合器的保养

| 序号 | 保养内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作环境 | （1）防冻保温措施应完好有效 （2）设置位置应在室外便于消防车接近和使用的地点 （3）周边无影响使用的障碍物，若有应及时清除 （4）阀门井内应无积水、杂物，若有应及时清除 |
| 2 | 外观 | （1）组件（包括接口、闷盖、止回阀、安全阀、控制阀等） 应完好齐全，无破损、变形、锈蚀、渗漏现象 （2）控制阀门应处于开启状态 （3）应设置明显的永久性标志铭牌（应标明供水系统、供水 范围和额定压力），如发现缺失需及时补全 （4）每季度应对消防水泵接合器的接口及附件进行一次检查并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全 |
| 3 | 功能检查 | （1）每月必须检查水泵接合器的完好状况 （2）每年必须对水泵接合器进行一次通水试验 |

口诀：外观环境功能检查

考点16：防火门的工作状态

根据防火门门扇所处的开启、关闭状态，可以将防火门分为常闭式防火门、常开式防火门两种类型。

(1)常闭式防火门的工作状态

常闭式防火门是建筑中最常见的防火门，防火门平常在闭门器作用下保持在关闭状态，在火灾时起到阻火隔烟的作用，此类防火门通常在门扇处张贴有“常闭式防火门应保持关闭”的提示标识，常闭式防火门现场可以直接手动开启、关闭。

(2)常开式防火门的工作状态

建筑内经常有人通行处安装的防火门一般采用常开式防火门，此类防火门平时在电磁释放器或电动闭门器的吸合作用下保持在开启状态，火灾时电磁释放器或电动闭门器自动释放，防火门在闭门器作用下自动关闭。

设置常开式防火门的场所一般要求设置防火门监控系统，可以采用远程手动、联动自动、现场手动等方式操作控制防火门。

口诀：常开和常闭

考点17：防火门监控器的状态显示

(1)监控器的面板组成

防火门监控器上接火灾报警控制器，下接防火门监控模块、电动闭门器、电磁释放器、门磁开关等现场执行部件，主要用于显示、控制防火门打开、关闭状态。 防火门监控器由显示屏、手动控制盘、打印机、指示灯等组成。

(2)监控器的状态指示

防火门监控器可通过专用的指示灯显示电动闭门器、电磁释放器和门磁开关等装置的工作状态(包括启动、关闭、故障)。防火门监控器能接受来自火灾自动报警系统的火灾报警信号，并在30s 内向电动闭门器、电磁释放器发出启动信号，点亮 启动指示灯。同时，火灾报警控制器也能显示防火门监控器的工作状态和故障状态等动态信息。

口诀：监控器显示控制防火门

考点18：防火卷帘

防火卷帘是建过内部设置的一种防火分隔设施，防火卷帘的帘面用不燃或难燃材料制作，中间采用防火隔热材料作为夹层，其卷帘连同框架能在一定时间内满足耐火完整性、隔热性等要求，在发生火灾时具有防止火焰穿透，有毒烟气扩散蔓延的功能。防火卷帘通常设置在建筑内部不便于采用防火墙分隔的部位，如自动扶梯周围、大型商场营业厅、中庭与楼层的开口等部位。

口诀：不燃难燃防烟气

考点19：疏散与非疏散通道处防火卷帘的联动控制

设置在疏散通道上的防火卷帘，触发卷帘所在防火分区内任意两个独立的感烟火灾探测器或一个专用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器，联动控制防火卷帘下降至距地 ( 楼 ) 面 1.8m 处停止；继续触发一个专门联动防火卷帘的感温火灾探测器，联动控制防火卷帘下降至楼板面，即疏散通道处防火卷帘为“两步下降”。

设置在非疏散通道的防火卷帘，触发卷帘所在防火分区内任意两个独立的火灾探测器，会联动控制防火卷帘直接下降到楼板面，即非疏散通道处防火卷帘“一步下降”。

口诀：疏散俩烟+感温两步降

考点20：灭火器的分类

灭火器主要按移动方式、驱动灭火剂的动力来源和充装灭火剂的种类等方式进行分类。

1. 按移动方式分类

(1)手提式灭火器( 2 ) 推车式灭火器

2. 按驱动灭火剂的动力来源分类

(1)贮压式灭火器(2)贮气瓶式灭火器

3. 按充装灭火剂的种类分类

(1)干粉型灭火器（2）水基型灭火器(3)二氧化碳灭火器(4)洁净气体灭火器

口诀：种类分类：氧水干净

考点21：干粉灭火剂的分类

干粉型灭火器是指充装干粉灭火剂的灭火器具。干粉型灭火剂包括：

①BC 干粉型灭火剂，适用于扑救可燃液体、可燃气体的初起火灾，也能扑救涉及带电设备的初起火灾；

②ABC 干粉、超细干粉型灭火剂，适用于扑救可燃固体有机物质、可燃液体和可燃气体的初起火灾，也能扑救涉及带电设备的初起火灾；

③D 类火灾专用干粉型灭火剂，适用于扑救相适应的一种或几种可燃金属的初起火灾。

口诀：灭固体必须ABC

考点22：水基型灭火器

水基型灭火器是指充装以水为灭火剂基料的灭火器具。

灭火剂包括清洁水或带添加剂的水，如湿润剂、增稠剂、阻燃剂或发泡剂等。适用于扑救可燃固体有机物质、可燃液体和可燃气体的初起火灾

常见的水基型灭火器有手提贮压式水基型灭火器、推车贮压式水基型灭火器。

水基型灭火器的压力指示器的标识为S。

口诀：水基灭火是S

考点23：二氧化碳灭火器

二氧化碳灭火器是指充装二氧化碳气体作为灭火剂的灭火器具，适用于扑救可燃液体、可燃气体、涉及带电设备和精密电子仪器、贵重设备的初起火灾。在窄小和密闭的空间使用它后，要及时通风或将人员撤离现场，以防缺氧窒息。

口诀：二氧化碳使用需撤离

考点24：洁净气体灭火器

洁净气体灭火器是指充装非导电的气体或汽化液体作为灭火剂的灭火器具。这种灭火剂易蒸发，不留残余物，主要包括卤代烷烃类气体、惰性气体和惰性混合气体等。

适用于扑救易燃和可燃液体、可燃气体、可燃固体及涉及带电设备的初起火灾。其压力指示器的标识为J。

口诀：带J是洁净

考点25：过滤式消防自救呼吸器

按照作用原理，消防自救呼吸器可分为过滤式消防自救呼吸器和化学氧消防自救呼吸器两类。

过滤式消防自救呼吸器应由防护头罩、过滤装置(过滤罐)和半面罩组成，或由防护头罩和过滤装置组成。产品应贮存在温度为0～40℃,通风良好的室内；应远离热源；不得与易燃品、腐蚀性物品存放在一起：产品有效期一般为3年。

按呼吸器的备用状态可分为存放型和携带型，存放型省略表示，携带型用D 表示。按呼吸器的额定防护时间可分为15 min、20min、25min和30min。

“TZL30”表示额定防护时间为30min的存放型过滤式消防自救呼吸器。

口诀：过滤有效是3年

考点26：化学氧消防自救呼吸器

化学氧消防自救呼吸器是通过将人的呼吸器官同外界环境隔绝，利用化学生氧剂产生的氧，供人员在发生火灾时缺氧情况下逃生用的呼吸器。

适用于娱乐场所、大型商场、酒店、高层住宅、地下工程等场所，除发生火灾时供人员逃生使用外，还可用在有毒气体或缺氧环境下作业人员的防护等。

地下建筑应配备化学氧消防自救呼吸。

按呼吸器的额定防护时间分为四种型式：15型、20型、25型和30型。 “HFZY30”示额定防护时间为30min 的化学氧消防自救呼吸器。

口诀：有毒缺氧选化学

考点27：灭火器的的选择

扑救A 类火灾场所应选择同时适用于A 类 、E 类火灾的灭火器。

扑救B 类火灾场所应选择适用于B 类火灾的灭火器。 B 类火灾场所存在水溶性可燃液体(极性溶剂)且选择水基型灭火器时，应选用抗溶性的灭火器。

扑救C 类火灾场所应选择适 用 于C 类火灾的灭火器。

扑救D 类火灾场所应根据金属的种类、物态及其特性选择适用于特定金属的专用灭火器。

扑救E类火灾场所应选择适用于E类火灾的灭火器。带电设备电压超过1kV 且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。

扑救F类火灾场所应选择适用于E 类、 F 类火灾的灭火器。

当配置场所存在多种火灾时，应选用能同时适用扑救该场所所有种类火灾的灭火器。

口诀：灭A选AE

考点28：防火门的维护保养

防火门的保养要求

使用单位应配备专门人员( 消防设施操作员 )负责防火门的日常检查和维护管理工作，维护保养人员应掌握防火门及配件的维护保养常识，做好维护保养工作记录。

防火门的日常维护保养要求如下。（日清季手年联动）

(1)每日应对常开式防火门门口处进行一次检查，并应清除妨碍设备启闭的物品。

(2)每季度应手动启动常闭式防火门，检查防火门开关功能，且无卡阻现象。

(3)每年应对常开式防火门火灾报警联动控制功能、消防控制室手动控制功能、现场手动控制功能进行一次检查。

(4)对检查和试验中发现的问题应及时解决，对损坏或不合格的设备、零配件应立即更换，并应恢复正常状态。

口诀：（日清季手年联动）

考点29：防火卷帘的维护保养

根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》(GB 50877-2014)的规定，防火的日常维护保养要求如下。

(1)每日应对防火卷帘下部进行一次查，并应清除妨碍设备启闭的物品。

(2)每季度应对防火卷帘的下列功能进行一次检查。

1)手动启动防火卷帘内外两侧控制器或手动按钮盒上的控制按钮，检查防火卷帘上升、下降、停止功能是否正常。

2)手动操作防火卷帘手动速放置，检查防火卷帘依靠自重恒速下降功能是否正常。

3)手动操作防火卷帘的手动拉链，检查防火卷帘升、降功能是否正常，且无滑行撞击现象。

4)每年应对防火卷帘控制器的火灾报警功能、自动控制功能、手动控制功能故障报警功能、备用电源转换功能进行一次检查。

5)对检查和试验中发现的问题应及时解决，对损坏或不合格的设备、零配件应立即更换，并应恢复正常状态。

口诀：（日清季手年联动）

考点30：消防应急照明最低照度要求

建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定：

1） 疏散楼梯间、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道，不应低于10.0lx；

2）疏散走道、人员密集的场所，不应低于3.0lx；

3）本条上述规定场所外的其他场所，不应低于1.0lx

口诀：1031