消防设施操作员线下26个抽考（中级监控）

一：消防控制室设备识别

1. 考场准备：消防控制室相关设备。

2.考核要求：能正确识别集中火灾报警控制器，消防联动控制器和消防控制室图形显示装置。

3.考核时间：1 分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 识别消防 控制室设 备 | 识别集中火灾报警控制器 | 2 | 识别错误扣2分 |  |  |
|  | 识别消防联动控制器 | 2 | 识别错误扣2分 |  |  |
|  | 识别消防控制室图形显示装置 | 1 | 识别错误扣1分 |  |  |
| 合计 |  | 5 |  |  |  |

二：火灾自动报警系统控制器的电源工作状态检查

1.考场准备：将火灾报警控制器设定为“正常、主电故障或备电故障”状态之一。

2.考核要求：能检查火灾自动报警系统控制器的电源工作状态。

3.考核时间：2分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查火灾自动报警系统控制器的电源工作状态 | 正确判断主备电的工作状态 | 1 | 判断错误扣1分 |  |  |
|  | 在设定主电故障状态下找到原因并打开主电开关或在设定备电故障状态下找到 原因并打开备电开关 | 2 | 操作错误扣2分 |  |  |
|  | 在正常状态下检香主备电源切换功能， 关闭主电源并判断切换状态 | 2 | 操作错误扣2分 |  |  |
| 合计 |  | 5 |  |  |  |

三：集中火灾报警控制器的火警、联动、监管、隔离和故障报警信号区分

1.考场准备：分别设置集中火灾报警控制器处于火警、联动、监管、屏蔽和故障工作状态。

2.考核要求：能区分集中火灾报警控制器的火警、联动、监管、屏蔽(隔离)和故障报警信号。

3.考核时间：2分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分集中火灾报警控制器的火 警、联动、监管、 屏蔽(隔离)和故障报警信号 | 识别火警信号信息 | 1 | 识别错误扣1分 |  |  |
|  | 识别联动信号信息 | 1 | 识别错误扣1分 |  |  |
|  | 识别监管信号信息 | 1 | 识别错误扣1分 |  |  |
|  | 识别隔离信号信思 | 1 | 识别错误扣1分 |  |  |
|  | 识别故障信号信息 | 1 | 识别错误扣1分 |  |  |
| 合计 |  | 5 |  |  |  |

四：电气火灾监控系统工作状态判断及报警信息查看

1.考场准备：电气火灾监控系统处于正常监视状态，设置控制器处于主电或备电故障状态、报警指示状态、系统故障及通信故障状态。

2.考核要求：能正确判断电气火灾监控系统工作状态。

3.考核时间：4分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 判断电气火灾监控系统工作状态 | 通过指示灯、文字等信息判断电气火灾监控设备电源工作状态 | 1 | 判断错误扣1分 |  |  |
|  | 通过指示灯、文字等信息判断电气火灾监控设备报警指示状态 | 1 | 判断错误扣1分 |  |  |
|  | 通过指示灯、文字等信息判断电气火灾监控设备系统故障或通信故障状态 | 1 | 判断错误扣1分 |  |  |
|  | 查看报警信息、确定报警部位 | 2 | 未正确查看报警信息扣1分未正确查具体部位扣1分看报警 |  |  |
| 合计 |  | 5 |  |  |  |

五：可燃气体探测报警系统工作状态判断及报警信息查看

1.考场准备：可燃气体探测报警系统处于正常监视状态，分别设置控制 器处于主/备电工作状态、主/备电故障状态、报警指示状态、系统故障及通信故障状态。

2.考核要求：能正确判断可燃气体探测报警系统的工作状态。

3.考核时间：2分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 判断可燃气体探测报警系统的工作状态 | 通过指示灯、文字等信息判断可燃气体报警控制器电源工作状态 | 1 | 判断错误扣1分 |  |  |
|  | 通过指示灯、文字等信息判断可燃气体报警控制器备电工作、主电故障状态 | 1 | 判断错误扣1分 |  |  |
|  | 触发报警，判断可燃气体报警控制器 报警指示状态 | 1 | 判断错误扣1分 |  |  |
|  | 判断可燃气体报警控制器系统故障或 通信故障状态 | 1 | 判断错误扣1分 |  |  |
|  | 查看报警信息、确定报警部位 | 2 | 未正确查看报警信息扣1分未止确查看报警具体部位扣1分 |  |  |
| 合计 |  | 5 |  |  |  |

六：历史信息查询

1.考场准备：火灾报警控制器(联动型)处于正常监视状态；消防控制室图形显示装置处于正常工作状态。

2.考核要求：能通过火灾报警控制器(联动型)、图形显示装置查询历史信息

3.考核时间：1 分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 历史信 息查询 | 通过集中火灾报警控制器查询历史信息 | 2.5 | 操作错误扣2.5分 |  |  |
|  | 通过图形显示装置查询历史信息 | 2.5 | 操作错误扣2.5分 |  |  |
| 合计 |  | 5 |  |  |  |

七：线型火灾探测器的火警和故障报警功能测试

1.考场准备：火灾报警控制器处于正常监视状态，线型光束感烟、线型感温火灾探测器工作正常，准备滤光片、热水和秒表等工具。

2.考核要求：能测试线型火灾探测器的火警和故障报警功能。

3.考核时间：3 分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试线 型火灾 探测器 的火警 和故障 报警功 能 | 测试线型光束感烟火灾探测器火灾报警功能 | 2 | 操作错误扣2分 |  |  |
|  | 测试线型光束感烟火灾探测器故障报警功能 | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
|  | 测试线型感温火灾探测器火灾报警功能 | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
|  | 测试线型感温火灾探测器故障报警功能 | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
| 合计 |  | 5 |  |  |  |

八：火灾显示盘功能测试

1.考场准备：火灾报警控制器处于正常监视状态，火灾显示盘工作正常。

2.考核要求：能测试火灾显示盘功能。

3.考核时间：3 分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试线型火灾探测器的火警和故障报警功能 | 测试火灾显示盘自检及消音功能 | 2 | 操作错误扣2分 |  |  |
|  | 测试火灾显示盘火灾报警功能(触发火灾探测器) | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
|  | 测试火灾显示盘故障报警功能(拆卸火灾探测器) | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
|  | 测试火灾显示盘复位功能 | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
| 合计 |  | 5 |  |  |  |

九：自动喷水灭火系统类型区分

1.考场准备：湿式、干式、预作用和雨淋自动喷水灭火系统各一套，系统组件齐全，工作正常，各种类型、规格的洒水喷头。

2.考核要求：能区分湿式、干式白动喷水灭火系统。

3.考核时间：2分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能区分自动喷水灭火系统类型 | 识别湿式报警阀、水流指示器 | 1 | 识别错误扣1分 |  |  |
|  | 识别干式报警阀组、气压维持装置和充气设备 | 1 | 识别错误扣1分 |  |  |
|  | 识别洒水喷头(按安装方式、结构形式、热敏感元件、动作温度、响应时间、应用场所分类，至少提问3种) | 3 | 识别错误扣3分 |  |  |
| 合计 |  | 5 |  |  |  |

十：增(稳)压泵组电气控制柜操作

1.考场准备：增(稳)压泵组电气控制柜，组件齐全且工作正常。

2.考核要求：能操作增(稳)压泵组电气控制柜。

3.考核时间：2分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作增(稳)压泵组电气控制柜 | 判断增(稳)压泵组电气控制柜所处状态；切换增(稳)压泉组电气控制柜“手动-自动”转换开关 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 切换增(稳)压泵组电气控制柜“主泵-备泵”转换开关 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 在增(稳)压泵组电气控制柜上手动启动和停止泵组 | 1 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 将增(稳)压泵组电气控制柜恢复自动启泵状态 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |

十一：消防电话操作

1.考场准备：消防电话总机和消防电话分机工作正常，消防电话插孔1个。

2.考核要求：能操作消防电话总机、消防电话分机及消防电话插孔进行通话。

3.考核时间：2分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作消 防电话 | 使用消防电话总机呼叫1部消防电话分机并挂断 | 2 | 操作错误扣2分 |  |  |
|  | 使用1部消防电话分机呼叫消防电话总机并挂断 | 2 | 操作错误扣1分 |  |  |
|  | 使用1个消防电话插孔呼叫消防电话总机并挂断 | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
| 合计 |  | 5 |  |  |  |

十二：防火卷帘操作

1.考场准备：防火卷帘。

2.考核要求：能手动、机械方式释放防火卷帘。

3.考核时间：3分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手动、机械方式释 放防火卷 帘 | 使用专用钥匙解锁防火卷帘手动控制按钮 | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
|  | 操作防火卷帘手动控制按钮的上升、下降 和停止按钮，查石卷帘运行情况 | 2 | 操作错误扣2分 |  |  |
|  | 操作防火卷帘手动拉链，使卷帘上升和下降 | 2 | 操作错误扣2分 |  |  |
|  | 操作防火卷帘手动速放装置，目测手动速放运行情况 | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
| 合计 |  | 5 |  |  |  |

十三：防火门操作

5.考场准备：防火门监控系统。

6.考核要求：能操作防火门监控器和常开式防火门。

7.考核时间：3分钟。

8.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作防火 门监控器 和常开式 防火门 | 将防火门监控器主电源切断，查看备用电 源自投情况、监控器报警情况及主电故障显示情况 | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
|  | 恢复防火门监控器主电源，查看报警信息清除情况 | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
|  | 切换防火门监控器“手/自动”工作状态 | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
|  | 对防火门监控器进行自检、消音及复位操 作 | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
|  | 现场手动关闭常开式防火门 | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
| 合计 |  | 5 |  |  |  |

十四：应急照明控制器操作

1.考场准备：消防应急照明和疏散指示系统工作正常。

2.考核要求：能操作应急照明控制器。

3.考核时间：3分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作应急 照明控制 器 | 对应急照明控制器进行自检操作 | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
|  | 切换应急照明控制器“手/自动”工作状态 | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
|  | 模拟火警，自动应急启动控制器 | 1 | 操作借误扣1分 |  |  |
|  | 手动操作应急照明控制器使其进入应急 工作状态 | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
|  | 将系统复位至正常监控状态 | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
| 合计 |  | 5 |  |  |  |

十五：电梯紧急迫降操作

1.考场准备：电梯模型，火灾自动报警及联动控制系统。

2.考核要求：能操作“紧急迫降”按钮迫降电梯。

3.考核时间：2分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作“紧 急迫降 ”按钮 迫降电梯 | 打开消防电梯模型紧急迫降按钮保护常 | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
|  | 启动紧急迫降功能，使消防电梯进入消防工作状态 | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
|  | 查看消防控制室反馈信号 | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
|  | 进行紧急迫降按钮、消防控制室复位操作 | 2 | 操作错误扣2分 |  |  |
| 合计 |  | 5 |  |  |  |

十六：消防控制室相关设备保养

5.考场准备：集中火灾报警控制器、消防联动控制器、图形显示装置及火灾显示盘。

6.考核要求：能保养集中火灾报警控制器、消防联动控制器、图形显示装置及火灾显示盘。

3.考核时间：2分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保养消防控制室相关设备 | 切断控制器、图形显示装置、火灾显示盘主电和备电 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 用小毛刷等工具清扫机柜设备空隙和线材上的灰尘及杂质；用抹布将柜内设备和线材、柜壳外表面指示灯及显示屏清洁干净，确保表面无污迹 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 检查线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹并加以处理 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 控制器送电、锁闭箱门，恢复原状 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
| 合计 |  | 2 |  |  |  |

十七：线型感烟、感温火灾探测器保养

1.考场准备：线型感烟、感温火灾探测器安装规范、功能正常。

2.考核要求：能保养线型感烟、感温火灾探测器。

3.考核时间：2 分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保养线型感烟、感温火灾探测器 | 用清洁的干软布和酒精等工具进行线型感烟、感温火灾探测器外观保养 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 选择合适的工具进行接线、稳定性检查及调试 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 接入火灾自动报警系统，并进行调试和复检 | 1 | 操作错误扣1 分 |  |  |
| 合计 |  | 2 |  |  |  |

十八：电气火灾监控器和可燃气体报警控制器保养

1.考场准备：电气火灾监控器和可燃气体报警控制器安装规范、功能正常。

2.考核要求：能保养电气火灾监控器和可燃气体报警控制器。

3.考核时间：4 分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保养电气 火灾监控 器和可燃 气体报警 控制器 | 切断电气火灾监控器和可燃气体报警控制器的主、备电源 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 用小毛刷等工具清扫机柜设备空隙和线材上的灰尘及杂质，用抹布将柜内设备和线材、柜壳外表面指示灯及显示屏清洁干净，确保表面无污迹 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 检查线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹并加以处理 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 保养结束后，给监控器和控制器送电、锁闭箱门，恢复原状 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
| 合计 |  | 2 |  |  |  |

十九：湿式、干式自动喷水灭火系统保养

1.考场准备：自动喷水灭火系统，组件齐全且工作正常。

2.考核要求：能保养湿式、干式系统的组件、消防泵组及电气控制柜。

3.考核时间：4分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保养湿式、 干式系统组件、 消防泵 组及电气控制柜 | 湿式、干式系统阀门、管道、报警阀组保养 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 水流指示器和试验装置保养 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 消防泵组及电气控制柜保养 | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
| 合计 |  | 2 |  |  |  |

二十：消防设备末端配电装置保养

1.考场准备：消防设备末端配电装置工作正常。

2.考核要求：能保养消防设备末端配电装置的工作状态。

3.考核时间：2分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保养消 防设备末端配电装置 | 切断消防设备末消配电装置电源 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 清扫装置内设备和线材、清洁指示灯和显示屏 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 检查线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹并加以处 理 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 消防设备末端配电装置送电，锁闭配电装置箱门 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
| 合计 |  | 2 |  |  |  |

二十一：消防电话系统保养

1.考场准备：消防电话系统处于正常监视状态。

2.考核要求：能保养消防电话系统。

3.考核时间：4分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保养消防电话系统 | 使用吸尘器，清洁的干软布进行消防电话系统外观检查保养 | 05 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 使用工具进行消防电话系统接线检查保养 | 0.5 | 操作错误扣05分 |  |  |
|  | 进行呼叫、通活及总机自检、消音、复 位等功能检查 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 保养完成后，对消防电话总机进行复位和 自检，等待2min后查看主机是否处于正常监视状态 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
| 合计 |  | 2 |  |  |  |

二十二：消防应急广播系统保养

1.考场准备：消防应急广播系统处于正常监视状态。

2.考核要求：能保养消防应急广播系统。

3.考核时问：4分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保养消防应急广播系统 | 使用吸尘器、清洁的干软布进行消防应急广播系统外观清洁保养，使用工具进行消防应急广播系统接线检查保养 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 手动启动广播，监听扬声器有声音输出，语音清晰，用声级计测量声压级，扬声器 正前方3m处，声压级不应小于65dB | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 自动状态下测试广播与火灾声警报交替循环播放功能 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 保养完成后，对消防应急广播系统进行 复位和自检，等待2min后查看其是否处于正常监视状态 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
| 计 | 合计 | 2 |  |  |  |

二十三：消防电梯挡水、排水设施保养

1.考场准备：消防电梯。

2.考核要求：能保养消防电梯挡水、排水设施。

3.考核时间：2分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保养消仿电梯挡水、排水设施 | 检查挡水漫坡高度(消防电梯前室如设有挡水漫坡，应无破损，高度为4～5cm) | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
|  | 检查排水井容积(排水井的容量不应小于 2m ) | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 检查排水泵流量(排水泵的排水量不应小干I0L/s) | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
| 合计 |  | 2 |  |  |  |

二十四：消防应急照明和疏散指示系统控制器保养

1.考场准备：消防应急照明和疏散指示系统工作正常。

2.考核要求：能保养消防应急照明和疏散指示系统控制器。

3.考核时间：2分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保养消防应急照明和疏散指示系统控制器 | 进行应急照明外观、稳定性及接线的检查 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 对自检、消音及故障报警、一键启动功能进行调试 | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
|  | 主电与备电自动转换功能调试 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
| 合计 |  | 2 |  |  |  |

二十五：防(排)烟风机保养

1.考场准备：机械防烟系统，机械排烟系统。

2.考核要求：能保养防(排)烟风机。

3.考核时间：5分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保养防 (排)烟 系统风机 | 手动启动送风机、排烟机，检查风机启停功能 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 检查指示灯及电压、电流表工作是否止常 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 检查风机各部件运转有无异常振动或声响 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 检查调节阀的机械开闭动作、开启角度标志 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
| 合计 |  | 2 |  |  |  |

二十六：消防增(稳)压设施保养

1.考场准备：消防增稳压设施，组件齐全且工作正常。

2.考核要求：能保养消防增稳压设施。

3.考核时间：4分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保养消防增稳压设施 | 进行工作环境检查，及时进行清扫、清理和维修 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 查看增稳压设施组件是否齐全，查看外观和标识情况，做好外观保洁、除锈、补漆工作 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 查看法兰及管道连接处有无渗漏，各阀门启闭功能和状态是否正常 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 查看稳压象自动启停和运转情况是否正常 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
| 合计 |  | 2 |  |  |  |