# 2026年千题口诀

E

监控/维保

中级消防设施操作员

## 新同学点关注免费送

### 常考快捷键

Ctrl +N 新建

Ctrl + O 打开

Ctrl + p 打 印

Gtrl +Q 快速分析 Ctrl +R 向右填充  Ctrl +S 保存文件   Ctrl +T 超级表格   Gorl +U 下划线

Grl +w 关闭文件 Ctrl +x 剪切

Ctrl +Y 恢复上一步

Ctrl +M 合并单无格

Ctrl +A 全选表格 Ctrl +B 字体加粗 Ctrl + C 复制

Ctrl +V 粘贴 Ctrl +E 居中   Ctrl +F 查找   Ctrl +G 定位

Ctrl +H   替换 Ctrl +J 换行符  Ctrl +I 字体倾斜  Ctrl +2 划建表   Ctrl +Z 撤消

2

必考全套口诀

## 新同学点关注免费送

### 必学 40 个字母符号

#### 1、火线 L                2、零线 N              3、地线 PE

#### 4、交流 AC            5、直流 DC            6、常开 NO

#### 7、常闭 NC            8、隔离开关 QS     9、断路器 QF

#### 10、熔断器 FU        11、发电机 G          12、电流互感器  CT

#### 13、电动机 M       14、电压互感器 PT 15.正转 FWD

#### 16. 反转 REV         17、按钮开关 SB   18、转换开关 SA

#### 19、正极 VCC      20、负极 GND      21、输入 IN

#### 22、输出 OUT      23、插头 XP          24、插座 XS

#### 25、变压器 T        26、变流器 UC       27、编码器 AC

#### 28、变频器 VFD   29、机械手 RB       30、公共端 COM

#### 31、时间继电器 KT            32、中间继电器  KA

#### 33、交流接触器 KM          34、热继电器 FR

#### 35、模拟量输入 AI             36、模拟量输出 AO

#### 37、开关量输入 DI            38、开关量输出  DO

#### 39、开关电源 PS               40、伺服驱动器  DR

【常见英文字母汇总】:

| X-消火栓按钮、 | W-水流指示器、 | D-楼层显示器 |
| --- | --- | --- |
| J-监 管类型、 | P-压力开关、 | M-模块类型 |
| G-气体灭火、 | B-消防广播、 | S-声光警报 |

3

必考全套口诀

## 新同学点关注免费送

公共建筑疏散门/安全出口净宽：0.8m        外门 1.1m 消防救援口净宽：   没门 1.0m   有门 0.8m

疏散走道 1121 ：   1.1（净宽）  2.1（净高）

道宽梯窄

| 疏散走道 1234 | -0.1 | 疏散楼梯 0123 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 走道 | 1.0 |
| 1.2 | 高层 | 1.1 |
| 1.3 | 医疗 | 1.2 |
| 1.4 | 人员密集 | 1.3 |

消防电梯

#### 1.开门待用，迫降按钮 1.4-2.0，水平  2m，载重不少于 800KG

#### 2.首层到顶层运行时间 60S，高度不超 200m

#### (若高度超过 200m，每多 3 米加 1 秒运行时间)

#### 3.井 2 泵 10 漫 45

排水井 2m3            排水泵 10L/S       挡水漫坡 4-5cm

普 3 高 5

普通照明灯与可燃物之间的距离不应小于 0.3m 高温的灯与可燃物之间的距离不应小于 0.5m

（ 白炽灯，高压汞灯，卤钨灯，碘钨灯、聚光灯、面光灯）

4

必考全套口诀

## 新同学点关注免费送

防火分区最大允许建筑面积:

商店.营业厅:高 4 地 2 单 1 万

| 地下 区 5 备 1 |  |
| --- | --- |
| 地下其他区域 | 500 |
| 地下设备房 | 1000 |

（高层 4000 地下或半地下 2000 单层 10000）

| 地上 1525126 |  |  | 自灭翻倍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一二级 | 高层 | 1500 | 3000 |
|  | 单多层 | 2500 | 5000 |
| 三级 |  | 1200 | 2400 |
| 四级 |  | 600 | 1200 |

干 5 湿 8 预 8 照 32

干式系统一个报警组控制的洒水喷头不宜超过(500) 湿式系统一个报警组控制的洒水喷头不宜超过(800) 预作用一个报警组控制的洒水喷头不宜超过(800)    应急照明控制器控制的灯的数量不宜超过 3200 只

固体可燃物燃烧方式:表姐发音

表面燃烧：木炭、焦炭、铁、铜

分解燃烧: 木材、纸张、煤、合成橡胶

蒸发燃烧：石蜡、松香、硫、钾、磷、沥青

阴燃：      成捆堆放的棉、麻、纸张以及锯末等

5

必考全套口诀

## 新同学点关注免费送

| 姑 | 爷 | 去 | 金 | 店 | 烹饪 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 固体 | 液体 | 气体 | 金属 | 带电 | 烹饪器具内的烹饪物 |

#### 1.A 类火灾指固体物质火灾。

这种物质通常具有有机物质性质，一般在燃烧时能产生灼热的余烬。 如木材、煤、棉、毛、麻、纸张等火灾。

#### 2、B 类火灾指液体或可熔化的固体物质火灾。如煤油、柴油、原油， 甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。

#### 3、C 类火灾指气体火灾。 如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢 气等火灾。

#### 4、 D 类火灾指金属火灾。如钾、钠、镁、铝镁合金等火灾。

#### 5、 E 类火灾指带电火灾，物体带电燃烧的火灾。

#### 6、 F 类火灾指烹饪器具内的烹饪物（如动植物油脂）火灾

消控室（2425）

24 小时值班，每班不少于 2 人，发生火灾 5 分钟到场

微控室（2433）

24 小时值班，每班不少于 3 人，发生火灾 3 分钟到场

扬上面下

：扬程低选上置式消防稳压设施

面积小采用下置式消防稳压设施

6

必考全套口诀

## 新同学点关注免费送

| 环境噪音 | 60dB |
| --- | --- |
| 水力警铃 | 3m 远处警铃声声强不应小于 70dB |
| 火灾声 | 环境噪音+15dB，且≥60dB |
| 扬声器 | 3m 远处声强 65-115dB |
|  | 当环境噪音超过 60dB，环境噪音+15dB |
| 防火卷帘 | 启闭运行的平均噪声不大于 85dB |
| 防火门 | 故障报警信号，正前方 1m远（65-85dB） |
|  | 1 次/min 提醒 持续时间 1-3s |

大防小封

大防：建筑高度大于 33m 的住宅建筑疏散楼梯应为防烟楼梯间 （大于 32m 的公共建筑）

小封：建筑高度小于 33m 的住宅建筑疏散楼梯应为封闭楼梯间 （小于 32m 的公共建筑)

5 闭（湿干预重防）

（湿式，干式，预作用，重复启闭预作用，防护冷却系统）

2 开：雨水开雨淋和水幕

闭式喷头：玻璃球喷头，易熔元件 开式喷头：水幕，细水雾

7

必考全套口诀

## 新同学点关注免费送

耐火极限

厂房/仓库 4 小时（4 厂仓）

防火墙/储油间分隔/承重墙 3 小时，（防火防盗防小三） 隔墙 2 小时，（隔墙有耳）

楼梯/楼板/窗户 1.5 小时

非承重墙/老儿歌 1 小时（养老.幼儿园.歌舞厅） 承 3 非 1：承重墙 3 小时，非承重墙 1 小时

逃生设施

绳 6（逃生绳 6m）

挂 15（悬挂式 15m ）   缓 30（缓降器 30m ）   滑 60（逃生滑道 60m）

机五备二动二

机械应急 5min 备用泵 2min    自动巡检 2min

建住人，构无人（建筑物可以住人，构筑物不住人）

8

必考全套口诀

## 新同学点关注免费送

小甲大乙（大于等于 10%为乙类，小于 10%为甲类）

耐火等级：

一地半：一类高层，地下室，半地下室耐火等级不低于一级 二单多：二类高层，单多层耐火等级不低于二级

不向独（不具有向其他控制器传递信息的功能的是独立型） 区向向天歌（向其他控制器传递信息的功能的是区域型）

防烟分区

当空间净高大于 9m 时，防烟分区之间可不设置挡烟设施

电运手

风机电气控制柜的面板的指示信息：

电源指示灯     运行指示灯   手/自动转换开关

水 6 干 10 氧 12

水基型灭火器 6 年报废 干粉灭火器 10 年报废

二氧化碳灭火器 12 年报废

压并流串（电压表并联，电流表串联）

9

必考全套口诀

### 新同学点关注免费送

一双二两三单

一级负荷供电系统应采用双电源供电 二级负荷供电系统应采用两回路供电 三级负荷供电系统应采用单回路供电

公共建筑防火间距:甲二乙五明三

甲类厂房 20m，甲厂与高层民用/人密 50m 乙类厂房 50m;

明火或散发火花 30m

民用建筑防火间距 1314119（一生一世爱消防）

高层对 1 级 2 级裙房 9 米，

高层对 3 级裙房 11 米 高层对 4 级裙房 14 米 高层对高层 13 米

私企误事消防设施操作员的职业编码: 4070504

公 5 住百 小自然大机械 开 2 固 1

公共建筑小于等于 50m住宅小于等于 100m 自然 公共建筑大于 50m住宅大于 100m机械加压

10

必考全套口诀

### 新同学点关注免费送

自然通风，可开启的窗户 2m2 机械加压，固定的窗户 1m2

压 1 流 3 熔 45 电容器运行电压不超过 1.1 倍的额定电压， 运行电流不宜超过 1.3 倍的额定电流。

保护电器可靠动作的电流小于或等于 1.45 倍熔断器熔体的额定电 流。

底边距地高度

眼高手低（眼睛看的 1.5m-1.8m） (手动按钮 1.3m-1.5m)

##### 2.2m 火灾报警器（壁挂） 消防广播扬声器（壁挂  ）

##### 1.4-2m 消防电梯按钮开关高度/常用照明灯具灯泡 2m【新规】

##### 1.5-1.8m 火灾自动报警系统控制器

##### 1.5m 末端试水装置和试水阀

##### 1.3-1.5m 卷帘按钮/手报按钮，火灾显示盘，消防电话分机和插孔

##### 1.2m 报警阀组

（甲级 A1.5） +0.5

隔热防火门

### （乙级对 A1）

（丙级 A0.5）-0.5

11

必考全套口诀

### 新同学点关注免费送

送风口常见类型（自开闭）

自垂百叶（用于防烟楼梯间） 常开式（用于一般楼梯间）

常闭式（用于前室，合用前室）

灭火四种方法

窒息法        针对助燃物，（覆盖，灌注，降低氧浓度）

冷却法        针对引火源，（核心是降温，水）

隔离法        针对可燃物，（将可燃物移走，移开）

抑制法        针对抑制链式反应，（中断燃烧  降低自由基的浓度）

甲宜单

二乙六（二级乙类厂房最多允许 6 层）

三丙 2

三丁戊 3 四丁戊  1

高层建筑定义、

大于 27 米的住宅建筑 大于 24 米的非单层

12

必考全套口诀

### 新同学点关注免费送

单、多层建筑定义

不大于 27 米的住宅建筑

不大于 24 米的单层工业及公共建筑 不大于 24 米的单层

公共建筑分类: 老人已(医)读百万书，跨省指挥电网局

###### (1)h>50m 的公筑

(2)建筑高度 24m 以上部分，任一楼层建筑面积大于  1000 m 的商 店展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑(商 展电邮金组合)

###### (3) 医疗建筑、重要公共建筑、独立建造的老年人照料设施(h>24m)

###### (4)省级及以上的广播电视和防灾指挥调度建筑、 网局级和省级电力

调度(h>24m) 。

###### (5)藏书超过 100 万册的图书馆、书库(h>24m

材 4 建筑材料 4 个 不难可易（不燃，难燃，可燃，易燃） 构 3 建筑构建 3 个 不难可 （不燃，难燃，可燃）

探测器报警时间

必考全套口诀

13

### 新同学点关注免费送

| 火灾探测器 | 吸气式感烟探测器 | 120S |
| --- | --- | --- |
|  | 火焰和图像探测器 | 30S |
| 预警系统探测器 | 可燃气体探测器 | 30S |
|  | 剩余电流探测器 | 30S |
|  | 故障电弧探测器 | 30S |
|  | 测温式电气火灾探测器 | 40S |

| 30S 可燃剩火弧 | 吸气 120S | 光束感烟 60S |
| --- | --- | --- |
| 电 3 温 4 故 100 | 遇到光速选 60 |  |

爆炸性粉尘混合物 连续：20   可能：21   偶尔：22

“主 4 备 3” 主电源可连续工作 4h，备用电源为 3h

常用灭火剂：干气泡水

干粉灭火剂 气体灭火剂   泡沫灭火剂  水系灭火剂.

外公接吻：应急照明系统、线性火灾探测器的保养项目 外观检查;功能检查;接线检查;稳定性检查;

接外公：消防应急广播、消防电话系统的保养项目 接线检查、外观检查、功能检查

14

必考全套口诀

### 新同学点关注免费送

插孔外接

：消防电话分机，插孔

接线检查、外观检查

| 系统 | 保养周期 |
| --- | --- |
| 防烟系统 | 风机季，阀口半 |
| 末端配电装置 | 清一年，保一月 |
| 集中报警控制器 | 机壳月，季度线 |
| 探测器 | 报脏二，线性半 |
| 阀门保养 | 天外观无故障月 月铅封锁链减压阀 季室外，年流压（流量和压力） |

助燃物：氧，氯，氟

管 5 预 8（管网和预制）

耐火等级：   一级：全不燃 二级：吊难燃 三级：吊隔难 四级：无不燃

15

必考全套口诀

### 新同学点关注免费送

火灾分类：313 死亡，151 伤财，从重原则

| 火灾类型 | 死 | 伤 | 财 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特别重大火灾 | 30 | 100 | 一亿 |
| 重大火灾 | 10 | 50 | 5 千万 |
| 较大火灾 | 3 | 10 | 1 千万 |
| 一般火灾 |  |  |  |

沸溢产生的条件:重大热水波

#### 1.含有乳化水 2.具有热波特性 3.重质油品且粘度较大

喷溅有三度：

#### 1.油层厚度 2.热播移动速度 3.油的燃烧线速度 应急照明控制器的功能检查：一键自消故

一键启动功能  自检功能     消音功能     故障功能

玻璃球喷头工作液颜色温度

57 度        橙色

68 度   +11      红色

79 度         +11     黄色

93 度            +14      绿色

141                               蓝色

16

必考全套口诀

### 新同学点关注免费送

职业的特征:“设定的规群”

社会性 稳定性  目的性 规范性 群体性

7 处理 10 检查（发生火灾 7 天处理完毕，10 天内安全检查）

基本心理素质：      临危不乱

做人基本原则：      诚实守信

从业人员基本素质：      文明礼貌

为消防献出生命：      忠于职守

追求向往是理想

必须遵守是纪律（带有强制性） 社会舆论是道德（没有强制性）

五等四方   消防设施操作员 5 个等级

4 个方向（看见方向就选 4）优先看方向。

火灾自动报警系统显示方式（灯音字）

点型火灾探测器空调送风口 1.5m，其他 0.5m 消防演练：重点单位：半年

高危单位：每季度

17

必考全套口诀

### 新同学点关注免费送

其他单位：每年 建筑年限：临时 5 年

易于替换 25 年 普通 50 年

标志性建筑 100 年

应急照明控制器 墙面正 2 反 1（正面 1.2m，反面 1.0m） 地面单 5 双 2（单列 1.5m 双列 2m）

“5 无6 黑’含氧量 50%以上燃烧时火焰几乎无光 ， 含碳量 60%以上物质燃烧带有大量黑烟。

甲乙丙丁戊

甲类：苯、甲苯、甲醇、乙醇、乙醚、氢、硝化棉；金属钾、钠、硝 酸铵、酒精度为 38 度

乙类：煤油、镁粉、铝粉、氧气

丙类：动物油、植物油、棉、麻等

丁类：自熄性塑料及其制品、水泥刨花板

戊类：钢材、铝材、玻璃、水泥、石膏等

厂房口诀：假酒加辣一面仰 兵工代木穿新衣 丁金冶炼锅炉房

18

必考全套口诀

### 新同学点关注免费送

无砖车间冷加工

假是甲，酒是白酒，加是钾，辣是钠

一是乙，面一是面粉，仰是氧气

| 地下： | 面积 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 丙 | 50 | 15 |
| 丁戊 | 200 |  |

兵是丙，木是木头，衣是针织，衣服 丁是丁，金是金属冶炼，锅炉房是锅 无是戊，砖是制砖，冷加工是冷加工

| 地上： | 面积 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 甲 | 100 | 5 |
| 乙 | 150 | 10 |
| 丙 | 250 | 20 |
| 丁戊 | 400 | 30 |

干湿系统的区别：湿中间干两边

湿式系统 4-70             干式＜4，大于 70 预作用系统的适用范围:两严一代

#### 1. 准工作状态严禁误喷的场所

#### 2. 准工作状态严禁管道充水的场所

#### 3. 替代干式的场所

常用水基灭火器（清水泡）

清水灭火器，水雾灭火器，泡沫灭火器

19

必考全套口诀

### 新同学点关注免费送

消防水泵接合器安装分类（多上下墙） 多功能，地上式，地下式，墙壁式

欧姆定律适用（金典纯牛奶）

金属导电，电解液导电，纯电阻电路

喷射介质不同灭火器（干水泡）

干粉炮系统，水炮系统，泡沫系统

安全疏散重要依据（宽数据）疏散宽度，出口数量，疏散距离 燃烧三要素：（可，助，引）可燃物，助燃物，引火源

常见的电源（蓄干发）蓄电池 ，干电池， 发电机 自压式气体灭火系统适用于：12345 上山打老虎

IG541 灭火系统 ，二氧化碳灭火系统，三氟甲烷灭火系统 内储压式气体灭火系统适用于（12.13 六七内）

卤代烷 1301 火系统 七氟丙烷灭火系统

卤代烷 1211 火系统 六氟丙烷灭火系统

20

必考全套口诀

### 新同学点关注免费送

地下室半地下室：地 2 半 3

自喷灭火设置场所分为（厂仓民） 厂房   仓库   民用建筑

避难间内应设置：消消灭广播

消防软管卷盘     消防专线电话   灭火器   应急广播

消防救援场地和入口（消消灭）

消防车登高操作场地，消防车登高面，灭火救援窗

低倍数泡沫灭火系统适用（固半移）固定式，移动式，半定式 备用水源：（雨中有水）

雨水清水池   中水清水池     游泳池     水景池

干粉灭火系统按灭火方式：全举手

全淹没系统，局部应用系统，手持软管系统

消防工作的特点（社行经技）社会性，行政性，经常性，技术性

爆炸按照产生的原因和性质不同可分为:核化物

21

必考全套口诀

### 新同学点关注免费送

核爆炸、化学爆炸、物理爆炸

不完全燃烧产物：3 酉两气

醇类，醛类，醚类，一氧化碳，氨气

指示灯为黄色：故障屏出

故障，屏蔽指示，输出禁止指示灯

指示灯为绿色：消主备

消音指示   主电工作   备电工作指示灯 指示灯为红色：监管报警

【两屏三器两柜】

两屏:视图 视频监控器，图形显示器 三器:消消火

火灾报警控制器、消防联动控制器、消防应急广播控制器

两柜:电水箱

消防电源控制柜、消防水箱液位显示柜

水箱 8 小时 水池：两昼夜（48h）遇到 2000m3,就翻倍（96h）

消防车道可分为：消尽穿环

消防水源地消防车道     尽头是消防车道

22

### 必考全套口诀

### 新同学点关注免费送

穿过建筑物的消防车道     环形消防车道

火 5 人 6（氧浓度低于 15％火不能维持燃烧） （氧浓度低于 16％人不能正常呼吸）

| 21% | 空气中氧含量 |
| --- | --- |
| 15% | 人机内下降，火不能维持燃烧 |
| 10％-14% | 肌无力，四肢无力，智力混乱 |
| 6％-10% | 人会晕，6％超过 5 分钟人会死 |
| 3% | 实际着火空气中氧气浓度 |

气压罐  15、 150

气压罐启泵次数不大于 15 次/h,有效容积不宜小于 150L

默欺我(75)，罚一百(100)

未端试水装置排水立管宜设伸订通气管，且管径不小于 75mm; 报警阀组排水立管管径不应小于 100mm

避难层 20 米设电话

手报隧道里有个 250   电话 200m,手报按钮 50m 防火分区：          扬声器直线距离不超 25m

手报步行距离不超 30m

手报路边 100m

23

必考全套口诀

### 新同学点关注免费送

气体燃烧：扩预     扩散燃烧（边混合边燃烧）

预混燃烧（预先同空气混合）

火灾蔓延方式：

| 热传导 | 固体，温度高传低， |
| --- | --- |
| 热对流 | 流体，液体/气体，冷热流体互掺 |
| 热辐射 | 真空，电磁波 |
| 轰然 | 局部到全部燃烧，重要转折点 |
| 回燃 | 缺氧到有氧，通风不良/蓝色火焰/呼气声/呼啸声 |

(消防车道)44510

宽/高/深 4、外墙  5、坡度 10、长 40

#### 一高二层、A 电四生

下列民用建筑的耐火等级应为一级:

##### 1)一类高层民用建筑。

##### 2)二层和二层半式、多层式民用机场航站楼。

##### 3)A 类广播电影电视建筑。

##### 4)四级生物安全实验室。

#### 二高一层 15 人、 B 电三生消灾

民用建筑的耐火等级不应低于二级:

#### 1.二类高层民用建筑。

24

必考全套口诀

### 新同学点关注免费送

#### 2.一层和一层半式民用机场航站楼。

#### 3.总建筑面积大于 1500m2 单，多层人员密集场所。

#### 4.B 类广播电影电视建筑。

#### 5.一级普通消防站、二级普通消防站，特勤消防站，战勤保障消防站。

#### 6.设置洁净手术部的建筑，三级生物安全实验室。

#### 7.用于灾时避难的建筑

消防水泵接合器的组成:接口本管，治安放控 (水泵接合器安装顺序结构)

接口-本体-连通管一止回阀-安全阀-放空管-控制阀 完成热:(耐火极限的定义)

完整性:出现火炬高温气体穿透性裂缝或孔隙 承载能力:发生垮塌或变形量超过规定数值

隔热性:失去隔绝过量热传导的性能

灯： 启闪等（启动灯闪烁，等待反馈）

反熄无（反馈灯熄灭，没有信息被反馈回来） 反闪误（反馈灯闪烁，有错误）

常亮成（启动灯常亮，启动成功，已经反馈回来）

火山喷沸

必考全套口诀

25

### 新同学点关注免费送

闪燃:遇明火发生一闪即灭的燃烧现象 喷贱:原油、重油、渣油

沸溢:原油、重油、渣油

补气共存

补气式消防稳压设施使用时，气、水共存

胶囊分离

胶囊式消防稳压设施的气压罐内设胶囊，使用时气、 水分离

防火卷帘按启闭方式分 3 种:水侧垂 水平式、侧向 式、垂直式、 职业道德的特征：文艺行业有多强

#### 1.适用范围上的有限性、2.表现形式的多样性、

3.鲜明的行业性、        4.一定的强制性、

#### 5.利益相关性               6.相对稳定性

水雾系统的灭火机理:西施标致如花   稀释;表面冷却;室息;乳化

冷却灭火（固燃，液闪） 有效 6，滞后 5，间歇 3

常见的爆炸火源（机电化热）

26

必考全套口诀

### 新同学点关注免费送

机械火源 电火源

热火源

化学火源

防火阀等部件组成：叶问执法 叶片   感温片  执行机构 阀体

防雷装置包括（接地线）接地装置 接闪器 引下线

闪点划分

| 甲 | 乙 | 丙 |
| --- | --- | --- |
| 闪点< 28℃ | 28℃ ≤闪点< 60℃ | 60℃ ≤闪点 |

高位消防水箱容积总结

| 类别 | 类型 | 高度 | 容积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共建筑 | 一高 | h＞150m | 100m3 |
|  |  | 100m≤h ≤150m | 50m3 |
|  |  | h ≤100m | 36m3 |
|  | 二稿/多层 |  | 18m3 |

| 住宅 | 超高层 | h＞100m | 36m3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一高 | h ≤100m | 18m3 |
|  | 二高 | 27＜h ≤54m | 12m3 |

27

必考全套口诀

### 新同学点关注免费送

|  | 多层 | 21＜h ≤27m | 6m3 |
| --- | --- | --- | --- |

应急灯具蓄电池电源供电时持续工作时间

| 类别 | 时间 |
| --- | --- |
| 疏散标志 | 2h |
| h＞100m 的民用建筑 | 1.5h |
| 医疗建筑、老年人照料设施 | 1h |
| 总建筑面积＞10000 ㎡的公共建筑 |  |
| 总建筑面积> 20000 ㎡的地下、半地下建筑 |  |
| 其他建筑 | 0.5h |

灭火器规格

| 手提式 | 干粉 | 1 2 3 4 5 6 8kg |
| --- | --- | --- |
|  | 二氧化碳 | 2 3 5 7 9 12kg |
|  | 泡沫 | 3 4 6 9L |
|  | 水基 | 3 6 9L |
| 推车式 | 泡沫/水基 | 20 45 60 125L |

水基型灭火器温度使用范围水泡 4-55

闪小危大

（可燃液体的闪点越低，火灾危险性就越大；反之，则越小）

28

必考全套口诀

### 新同学点关注免费送

避难走道 315        消控室 215

排烟设施地下无窗 250

（泡沫固液）泡沫灭火系统可适用固体类液体类火灾 “ 511”我国现行《劳动法》颁布时间：1995.1.1

“消操 211”

消防设施操作员国家职业技能标准 2020 年 1 月 1 日实施

总线控制盘每个操作单元包括：1 钮 2 灯 操作按钮，启动指示灯、反馈指示灯

多线控制盘每个操作单元包括：3 灯 1 按钮 一个操作按钮+（启反故）

操作按钮、启动指示灯、反馈指示灯、故障指示灯

##### 报警设备

通过消防控制室图形显示装置查询历史信息时.点击“查看 ”选项子 菜单分别为: 报警历史记录查询、预警信息查询、设备 (设施)查询

开机 先主后备

关机 先备后主

必考全套口诀

29

### 新同学点关注免费送

下列场所应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙  口诀: 超高商服二人 密老卷龙

###### (1)人员密集的公共建筑

###### (2)建筑高度大于  100m 的建筑

###### (3)建筑面积大于 200m2 的商业服务网点内

###### (4) 老年人照料设施内应设置与室内供水系统直接连接的消防软管 卷盘，其设置间距不应大于 30m。

15s开启（防烟系统：常闭加压送风口、加压送风机、 排烟系统：排烟阀、排烟口、排烟风机、

补风机、活动挡烟垂壁）

30s 关闭 通风空调（与排烟无关的通风空调系统） 60s 到位（挡烟垂壁、 自动排烟窗开启到位）

鸭 1，蛋百，554，还有鸭蛋 55 分 惰性气体灭火系统：

1G01 灭火系统（氩气）   1G100 灭火系统（氮气）

1G55 灭灭系统（氮气、氩气）

1G541 灭系统（氮气 52%、氩气 40%，二氧化碳 8%）

| A 类 | 手提 | 推车 |
| --- | --- | --- |

30

必考全套口诀

| BC 类 | 手提 | 推车 |
| --- | --- | --- |
| 严 | 9 | 18 |
| 中 | 12 | 24 |
| 轻 | 15 | 30 |

新同学点关注免费送

| 严 | 15 | 30 |
| --- | --- | --- |
| 中 | 20 | 40 |
| 轻 | 25 | 50 |

报警设备

通过消防控制室图形显示装置查询历史信息时.点击“查看”选  项子菜单分别为: 报警历史记录查询、预警信息查询、设备 (设 施)查询

下列场所应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙 口诀: 超高商服二人密老卷龙

###### (1)人员密集的公共建筑

###### (2)建筑高度大于  100m 的建筑

###### (3)建筑面积大于 200m2 的商业服务网点内

###### (4) 老年人照料设施内应设置与室内供水系统直接连接的消防 软管卷盘，其设置间距不应大于 30m。

31

必考全套口诀

### 新同学点关注免费送

设置室内消火栓：一老秃驴5000块乘车马船逛商展

8 点电锯特价 12 元好礼管够 15 元买 10000m3 办公教学楼

30 人在 300m2 的（人防）地铁基地学汽修

| 工业 占 3 工 | ①建筑占地面积大于 300m2 的甲、乙、丙类厂房； |
| --- | --- |
|  | ②建筑占地面积大于 300m2 的甲、乙、丙类仓库； |
| 公共住宅 | ①特等和甲等剧场，座位数大于 800 个的乙等剧 场，座位数大于 800 个的电影院，座位数大于 1200 个的礼堂，座位数大于 1200 个的 体育馆等 建筑； |
|  | ②建筑体积大于 5000m3 的下列单、多层建筑： 车站、码头、机场 的候车（船、机）建筑，展览、 商店、旅馆和医疗建筑，老年人照 料设施，档案馆， 图书馆； |
|  | ③建筑高度大于 15m 或建筑体积大于 10000m3 的办公建筑、教学 建筑及其他单、多层民用建筑； |
|  | ④建筑面积大于 300m2 的汽车库和修车库； |
|  | ⑤建筑面积大于 300m2 且平时使用的人民防空工 程: |

32

必考全套口诀

新同学点关注免费送

|  | ⑥地铁工程中的地下区间、控制中心、车站及长度 大于 30m 的人行 通道，车辆基地内建筑面积大于 300m2 的建筑； |
| --- | --- |
|  | ⑦通行机动车的一、二、三类城市交通隧道。 |
|  | ⑧高层公共建筑，建筑高度大于 21m 的住宅建筑 公共住宅 |

33

必考全套口诀